## Foglio1
camino Ferlatta
nr # | INGRESSI DIGITALI |  | MODULI SENECA
1 | ALLARME sensore H2 | Z-DIN
2 | ALLARME GENERATORE H2 | Z-DIN | 1. # 1 - ZLTE
3 | Allarme Analizzatore TOC | Z-DIN | 1. Z-DIN
4 | Main & Pre-allarme TOC | Z-DIN | 1.Z-3AO
5 | Fuction Ceck TOC | Z-DIN
USCITE DIGITALI
1 | ANOMALIA ANALIZZATORI/STRUMENTAZIONE/SISTEMA DI PRELIEVO ( COMULATIVO) | ZLTE
2 | ALLARME GENERATORE H2) | ZLTE
INGRESSO ANALOGICO
1 | misuraTOC | Z-LTE / AI1
riserva
USCITE ANALOGICHE
1 | MISURA TOC - STRUMENTALE | Z-3AO/1
2 | riserva | Z-3AO/2
3 | riserva | Z-3AO/3

## MODBUS LIST
# | DATA-TYPE | LABEL | DESCRIPTION | ACCESS-MODE | ADDRESS
REQ | U16 | MEAS_TOC | MISURA TOC 0-50 mg/m3 | ReadWrite | 41005
REQ | S16 | PXF4_PV | TEMEPERATURA LINEA RISCALDATA LP101 | ReadWrite | 41014
REQ | S16 | PXF4_PV | TEMEPRATURA BOX RISCALDATO HB101 | ReadWrite | 41018
REQ | U16 | TEMP_ARMADIO | TEMPERATURA ARMADIO -35/+85 °C | ReadWrite | 41022
REQ | U16 | CU_STS | Local Extended Variable CU_STS V47 | ReadWrite | 41013 | STATO ALLARME
|  | CU_STS_bit00 | allarme fuga idrogeno h2 presenza armadio |  | 41013_00 | 0
|  | CU_STS_bit01 | allarme generatore H2 |  | 41013_01 | 1
|  | CU_STS_bit02 | PRE-ALLARME TOC |  | 41013_02 | 1
|  | CU_STS_bit03 | ALLARME FAULT TOC |  | 41013_03 | 1
|  | CU_STS_bit04 | FUCTION CHECK TOC \ CALIBRAZIONE TOC |  | 41013_04 | 1
|  | CU_STS_bit05 | RISERVA |  | 41013_05
|  | CU_STS_bit06 | ALLARME TEMPERATURA LP102 |  | 41013_06 | 1
|  | CU_STS_bit07 | RISERVA |  | 41013_07
|  | CU_STS_bit08 | RISERVA |  | 41013_08
|  | CU_STS_bit09 | RISERVA |  | 41013_09
|  | CU_STS_bit10 | RISERVA |  | 41013_10
|  | CU_STS_bit11 | RISERVA |  | 41013_11
|  | CU_STS_bit12 | RISERVA |  | 41013_12
|  | CU_STS_bit13 | RISERVA |  | 41013_13
|  | CU_STS_bit14 | MANUATENZIONE IN CORSO |  | 41013_14 | 0
|  | CU_STS_bit15 | GENERAL FAULT PRELIEVO CAMPIONE/ANALIZZATORI |  | 41013_15 | 1