## MAPPA
SIEMENS S.p.a.
11 - DICEMBRE - 2025
TABELLA MODBUS "SMURFIT Cuneo" GVR2
First Emission (17 -Novembre 2025)
FAT + Aggiunta STATI From DCS (11 Dicembre 2025)
Nota: Le Aree di "INPUT_HW" e "OUTPUT_HW" riportano lo stato
diretto degli ingressi e non dovrebbero essere utilizzate per
nessuna gestione. I segnali elaborati, ordinati,e filtrati per
l'utilizzo del sistema SME sono quelli nelle aree di ALLARME e
STATI dedicate
Zona | Type | Addr_INT | N.Bit | Descrizione | Add_COIL | Add_S7
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 9 | COMANDO ACK RESET (impulsivo) | 1 | DB80.DBX2.0
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 10 | COMANDO TACITAZIONE SIRENA (impulsivo) | 2 | DB80.DBX2.1 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 11 | COMANDO RESET ORE CARTUCCIA (impulsivo) | 3 | DB80.DBX2.2 | NO dcs NO PcSME
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 12 |  | 4 | DB80.DBX2.3 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 13 | COM SELEZIONE Linea GVRX (impulsivo) | 5 | DB80.DBX2.4 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 14 | COM SELEZIONE Linea BYPASS (impulsivo) | 6 | DB80.DBX2.5 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 15 |  | 7 | DB80.DBX2.6 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 16 |  | 8 | DB80.DBX2.7 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 1 |  | 9 | DB80.DBX3.0 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 2 |  | 10 | DB80.DBX3.1 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 3 |  | 11 | DB80.DBX3.2 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 4 |  | 12 | DB80.DBX3.3 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 5 | COMANDO START VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo) | 13 | DB80.DBX3.4 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 6 | COMANDO STOP VERIFICA QAL 3 CO+NO+O2 (impulsivo) | 14 | DB80.DBX3.5 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 7 | COMANDO SET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo) | 15 | DB80.DBX3.6 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40001 | 8 | COMANDO RESET BYPASS CONVERTITORE NO2-NO (impulsivo) | 16 | DB80.DBX3.7 | NO dcs
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 9 |  | 17 | DB80.DBX4.0
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 10 |  | 18 | DB80.DBX4.1
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 11 |  | 19 | DB80.DBX4.2
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 12 |  | 20 | DB80.DBX4.3
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 13 |  | 21 | DB80.DBX4.4
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 14 |  | 22 | DB80.DBX4.5
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 15 |  | 23 | DB80.DBX4.6
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 16 |  | 24 | DB80.DBX4.7
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 1 |  | 25 | DB80.DBX5.0
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 2 |  | 26 | DB80.DBX5.1
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 3 |  | 27 | DB80.DBX5.2
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 4 |  | 28 | DB80.DBX5.3
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 5 |  | 29 | DB80.DBX5.4
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 6 |  | 30 | DB80.DBX5.5
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 7 |  | 31 | DB80.DBX5.6
COM_Pulse | INT16 | 40002 | 8 |  | 32 | DB80.DBX5.7
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 9 | SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "CO" | 33 | DB80.DBX6.0 | NO dcs
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 10 | SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "NO" | 34 | DB80.DBX6.1 | NO dcs
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 11 | SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA ZERO PER "O2" | 35 | DB80.DBX6.2 | NO dcs
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 12 |  | 36 | DB80.DBX6.3
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 13 |  | 37 | DB80.DBX6.4
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 14 |  | 38 | DB80.DBX6.5
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 15 |  | 39 | DB80.DBX6.6
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 16 |  | 40 | DB80.DBX6.7
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 1 | SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "CO" | 41 | DB80.DBX7.0 | NO dcs
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 2 | SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "NO" | 42 | DB80.DBX7.1 | NO dcs
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 3 | SELEZIONE CALIBRAZ/VERIFICA SPAN PER "O2" | 43 | DB80.DBX7.2 | NO dcs
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 4 |  | 44 | DB80.DBX7.3
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 5 |  | 45 | DB80.DBX7.4
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 6 |  | 46 | DB80.DBX7.5
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 7 |  | 47 | DB80.DBX7.6
MSK_CAL_0 | INT16 | 40003 | 8 |  | 48 | DB80.DBX7.7
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 9 |  | 49 | DB80.DBX8.0
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 10 |  | 50 | DB80.DBX8.1
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 11 |  | 51 | DB80.DBX8.2
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 12 |  | 52 | DB80.DBX8.3
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 13 |  | 53 | DB80.DBX8.4
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 14 |  | 54 | DB80.DBX8.5
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 15 |  | 55 | DB80.DBX8.6
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 16 |  | 56 | DB80.DBX8.7
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 1 |  | 57 | DB80.DBX9.0
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 2 |  | 58 | DB80.DBX9.1
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 3 |  | 59 | DB80.DBX9.2
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 4 |  | 60 | DB80.DBX9.3
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 5 |  | 61 | DB80.DBX9.4
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 6 |  | 62 | DB80.DBX9.5
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 7 |  | 63 | DB80.DBX9.6
COMM_on_off | INT16 | 40004 | 8 |  | 64 | DB80.DBX9.7
| INT16 | 40005 | / | Libero | 0065-0080 | DB80.DBW10
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 9 |  | 81 | DB80.DBX12.0
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 10 |  | 82 | DB80.DBX12.1
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 11 |  | 83 | DB80.DBX12.2
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 12 |  | 84 | DB80.DBX12.3
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 13 |  | 85 | DB80.DBX12.4
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 14 |  | 86 | DB80.DBX12.5
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 15 |  | 87 | DB80.DBX12.6
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 16 |  | 88 | DB80.DBX12.7
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 1 |  | 89 | DB80.DBX13.0
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 2 |  | 90 | DB80.DBX13.1
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 3 |  | 91 | DB80.DBX13.2
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 4 |  | 92 | DB80.DBX13.3
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 5 |  | 93 | DB80.DBX13.4
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 6 |  | 94 | DB80.DBX13.5
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 7 |  | 95 | DB80.DBX13.6
COMM_on_off | INT16 | 40006 | 8 |  | 96 | DB80.DBX13.7
| INT16 | 40007 | / |  | 0097-0112 | DB80.DBW14
WATCH_DOG | INT16 | 40008 | / | WATCH DOG COMUNICAZIONE PLC (se varia OK master+I/O ok) | 0113-0128 | DB80.DBW16 | Watch PLC
WATCH_DOG | INT16 | 40009 | / | WATCH_DOG_DA SME Server 01 (Valore che incrementa) (Write da PC-SME) nu | 0129-0144 | DB80.DBW18 | NO dcs
WATCH_DOG | INT16 | 40010 | / | WATCH_DOG_DA SME Server 02 (Valore che incrementa) (Write da PC-SME) nu | 0145-0160 | DB80.DBW20 | NO dcs
ALLARMI | INT16 | 40011 | 9 | ALLARME COMUNICAZIONE CON U6 "C0+NO" | 161 | DB80.DBX22.0
ALLARMI | INT16 | 40011 | 10 | ALLARME COMUNICAZIONE CON O6 "O2" | 162 | DB80.DBX22.1
ALLARMI | INT16 | 40011 | 11 |  | 163 | DB80.DBX22.2
ALLARMI | INT16 | 40011 | 12 |  | 164 | DB80.DBX22.3
ALLARMI | INT16 | 40011 | 13 |  | 165 | DB80.DBX22.4
ALLARMI | INT16 | 40011 | 14 |  | 166 | DB80.DBX22.5
ALLARMI | INT16 | 40011 | 15 |  | 167 | DB80.DBX22.6
ALLARMI | INT16 | 40011 | 16 |  | 168 | DB80.DBX22.7
ALLARMI | INT16 | 40011 | 1 | FAULT COMUNICAZIONE PC SME | 169 | DB80.DBX23.0
ALLARMI | INT16 | 40011 | 2 | FAULT COMUNICAZIONE Con DCS | 170 | DB80.DBX23.1
ALLARMI | INT16 | 40011 | 3 |  | 171 | DB80.DBX23.2
ALLARMI | INT16 | 40011 | 4 |  | 172 | DB80.DBX23.3
ALLARMI | INT16 | 40011 | 5 |  | 173 | DB80.DBX23.4
ALLARMI | INT16 | 40011 | 6 |  | 174 | DB80.DBX23.5
ALLARMI | INT16 | 40011 | 7 | ANALOG Output DCS ForzatI | 175 | DB80.DBX23.6
ALLARMI | INT16 | 40011 | 8 | SELETTORE MANUTENZIONE GENERALE | 176 | DB80.DBX23.7
ALLARMI | INT16 | 40012 | 9 | Fault analogica MISURA "TEMP_LINEA_PRELIEVO GVR2" | 177 | DB80.DBX24.0
ALLARMI | INT16 | 40012 | 10 | Fault analogica MISURA "TEMP_LINEA_PRELIEVO BYPASS" | 178 | DB80.DBX24.1
ALLARMI | INT16 | 40012 | 11 | Fault analogica RISERVA AI 03 | 179 | DB80.DBX24.2
ALLARMI | INT16 | 40012 | 12 | Fault analogica RISERVA AI 04 | 180 | DB80.DBX24.3
ALLARMI | INT16 | 40012 | 13 | Fault analogica MISURA "TEMPERATURA Fumi GVR2" | 181 | DB80.DBX24.4
ALLARMI | INT16 | 40012 | 14 | Fault analogica MISURA "PRESSIONE. Fumi GVR2" | 182 | DB80.DBX24.5
ALLARMI | INT16 | 40012 | 15 | Fault analogica MISURA "TEMPERATURA Fumi BYPASS" | 183 | DB80.DBX24.6
ALLARMI | INT16 | 40012 | 16 | Fault analogica MISURA "PRESSIONE. Fumi BYPASS" | 184 | DB80.DBX24.7
ALLARMI | INT16 | 40012 | 1 | Fault analogica RISERVA AI 09 | 185 | DB80.DBX25.0
ALLARMI | INT16 | 40012 | 2 | Fault analogica RISERVA AI 10 | 186 | DB80.DBX25.1
ALLARMI | INT16 | 40012 | 3 | Fault analogica RISERVA AI 11 | 187 | DB80.DBX25.2
ALLARMI | INT16 | 40012 | 4 | Fault analogica RISERVA AI 12 | 188 | DB80.DBX25.3
ALLARMI | INT16 | 40012 | 5 |  | 189 | DB80.DBX25.4
ALLARMI | INT16 | 40012 | 6 |  | 190 | DB80.DBX25.5
ALLARMI | INT16 | 40012 | 7 |  | 191 | DB80.DBX25.6
ALLARMI | INT16 | 40012 | 8 |  | 192 | DB80.DBX25.7
ALLARMI | INT16 | 40013 | 9 | ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO GVR2 | 193 | DB80.DBX26.0
ALLARMI | INT16 | 40013 | 10 | ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO GVR2 | 194 | DB80.DBX26.1
ALLARMI | INT16 | 40013 | 11 | BLOCCO ALTISSIMA TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO GVR2 | 195 | DB80.DBX26.2
ALLARMI | INT16 | 40013 | 12 | ALLARME FRIGO | 196 | DB80.DBX26.3
ALLARMI | INT16 | 40013 | 13 | ALLARME PRESENZA CONDENSA | 197 | DB80.DBX26.4
ALLARMI | INT16 | 40013 | 14 | MEMORIA PRESENZA CONDENSA (Da Resettare) | 198 | DB80.DBX26.5
ALLARMI | INT16 | 40013 | 15 | ALLARME CONVERTITORE NO2/NO | 199 | DB80.DBX26.6
ALLARMI | INT16 | 40013 | 16 | ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO BYPASS | 200 | DB80.DBX26.7
ALLARMI | INT16 | 40013 | 1 | ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO BYPASS | 201 | DB80.DBX27.0
ALLARMI | INT16 | 40013 | 2 | BLOCCO ALTISSIMA TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO BYPASS | 202 | DB80.DBX27.1
ALLARMI | INT16 | 40013 | 3 | ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc AUX | 203 | DB80.DBX27.2
ALLARMI | INT16 | 40013 | 4 |  | 204 | DB80.DBX27.3
ALLARMI | INT16 | 40013 | 5 | BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA | 205 | DB80.DBX27.4
ALLARMI | INT16 | 40013 | 6 |  | 206 | DB80.DBX27.5
ALLARMI | INT16 | 40013 | 7 |  | 207 | DB80.DBX27.6
ALLARMI | INT16 | 40013 | 8 |  | 208 | DB80.DBX27.7
ALLARMI | INT16 | 40014 | 9 | ANOMALIA ANALIZZATORE U6 "CO" | 209 | DB80.DBX28.0
ALLARMI | INT16 | 40014 | 10 | ALLARME BAD_QUALITY MISURA "CO" | 210 | DB80.DBX28.1
ALLARMI | INT16 | 40014 | 11 | ANOMALIA ANALIZZATORE U6 "NO" | 211 | DB80.DBX28.2
ALLARMI | INT16 | 40014 | 12 | ALLARME BAD_QUALITY MISURA "NO" | 212 | DB80.DBX28.3
ALLARMI | INT16 | 40014 | 13 | ANOMALIA ANALIZZATORE O6 "O2" | 213 | DB80.DBX28.4
ALLARMI | INT16 | 40014 | 14 | ALLARME BAD_QUALITY MISURA "O2" | 214 | DB80.DBX28.5
ALLARMI | INT16 | 40014 | 15 |  | 215 | DB80.DBX28.6
ALLARMI | INT16 | 40014 | 16 |  | 216 | DB80.DBX28.7
ALLARMI | INT16 | 40014 | 1 | ALTA TEMPERATURA CABINA | 217 | DB80.DBX29.0
ALLARMI | INT16 | 40014 | 2 | ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc CABINA | 218 | DB80.DBX29.1
ALLARMI | INT16 | 40014 | 3 | ALLARME SOGLIA 01 SENSORE "CO" CABINA | 219 | DB80.DBX29.2
ALLARMI | INT16 | 40014 | 4 | ALLARME SOGLIA 02 SENSORE "CO" CABINA | 220 | DB80.DBX29.3
ALLARMI | INT16 | 40014 | 5 | ALLARME SENSORE "CO" CABINA | 221 | DB80.DBX29.4
ALLARMI | INT16 | 40014 | 6 | MEMORIA INTERVENTO SENSORE "CO" o "FUMO" In CABINA | 222 | DB80.DBX29.5
ALLARMI | INT16 | 40014 | 7 | ALLARME SOGLIA SENSORE "FUMO" CABINA | 223 | DB80.DBX29.6
ALLARMI | INT16 | 40014 | 8 |  | 224 | DB80.DBX29.7
ALLARMI | INT16 | 40015 | 9 | ALLARME VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" Terminata CON ERRORI | 225 | DB80.DBX30.0
ALLARMI | INT16 | 40015 | 10 | Reserved | 226 | DB80.DBX30.1
ALLARMI | INT16 | 40015 | 11 |  | 227 | DB80.DBX30.2
ALLARMI | INT16 | 40015 | 12 |  | 228 | DB80.DBX30.3
ALLARMI | INT16 | 40015 | 13 | Reserved | 229 | DB80.DBX30.4
ALLARMI | INT16 | 40015 | 14 | Reserved | 230 | DB80.DBX30.5
ALLARMI | INT16 | 40015 | 15 |  | 231 | DB80.DBX30.6
ALLARMI | INT16 | 40015 | 16 |  | 232 | DB80.DBX30.7
ALLARMI | INT16 | 40015 | 1 |  | 233 | DB80.DBX31.0
ALLARMI | INT16 | 40015 | 2 |  | 234 | DB80.DBX31.1
ALLARMI | INT16 | 40015 | 3 |  | 235 | DB80.DBX31.2
ALLARMI | INT16 | 40015 | 4 |  | 236 | DB80.DBX31.3
ALLARMI | INT16 | 40015 | 5 |  | 237 | DB80.DBX31.4
ALLARMI | INT16 | 40015 | 6 |  | 238 | DB80.DBX31.5
ALLARMI | INT16 | 40015 | 7 |  | 239 | DB80.DBX31.6
ALLARMI | INT16 | 40015 | 8 |  | 240 | DB80.DBX31.7
ALLARMI | INT16 | 40016 | 9 |  | 241 | DB80.DBX32.0
ALLARMI | INT16 | 40016 | 10 |  | 242 | DB80.DBX32.1
ALLARMI | INT16 | 40016 | 11 |  | 243 | DB80.DBX32.2
ALLARMI | INT16 | 40016 | 12 |  | 244 | DB80.DBX32.3
ALLARMI | INT16 | 40016 | 13 |  | 245 | DB80.DBX32.4
ALLARMI | INT16 | 40016 | 14 |  | 246 | DB80.DBX32.5
ALLARMI | INT16 | 40016 | 15 |  | 247 | DB80.DBX32.6
ALLARMI | INT16 | 40016 | 16 |  | 248 | DB80.DBX32.7
ALLARMI | INT16 | 40016 | 1 |  | 249 | DB80.DBX33.0
ALLARMI | INT16 | 40016 | 2 |  | 250 | DB80.DBX33.1
ALLARMI | INT16 | 40016 | 3 |  | 251 | DB80.DBX33.2
ALLARMI | INT16 | 40016 | 4 |  | 252 | DB80.DBX33.3
ALLARMI | INT16 | 40016 | 5 |  | 253 | DB80.DBX33.4
ALLARMI | INT16 | 40016 | 6 |  | 254 | DB80.DBX33.5
ALLARMI | INT16 | 40016 | 7 |  | 255 | DB80.DBX33.6
ALLARMI | INT16 | 40016 | 8 |  | 256 | DB80.DBX33.7
ALLARMI | INT16 | 40017 | 9 |  | 257 | DB80.DBX34.0
ALLARMI | INT16 | 40017 | 10 |  | 258 | DB80.DBX34.1
ALLARMI | INT16 | 40017 | 11 |  | 259 | DB80.DBX34.2
ALLARMI | INT16 | 40017 | 12 |  | 260 | DB80.DBX34.3
ALLARMI | INT16 | 40017 | 13 |  | 261 | DB80.DBX34.4
ALLARMI | INT16 | 40017 | 14 |  | 262 | DB80.DBX34.5
ALLARMI | INT16 | 40017 | 15 |  | 263 | DB80.DBX34.6
ALLARMI | INT16 | 40017 | 16 |  | 264 | DB80.DBX34.7
ALLARMI | INT16 | 40017 | 1 |  | 265 | DB80.DBX35.0
ALLARMI | INT16 | 40017 | 2 |  | 266 | DB80.DBX35.1
ALLARMI | INT16 | 40017 | 3 |  | 267 | DB80.DBX35.2
ALLARMI | INT16 | 40017 | 4 |  | 268 | DB80.DBX35.3
ALLARMI | INT16 | 40017 | 5 |  | 269 | DB80.DBX35.4
ALLARMI | INT16 | 40017 | 6 |  | 270 | DB80.DBX35.5
ALLARMI | INT16 | 40017 | 7 |  | 271 | DB80.DBX35.6
ALLARMI | INT16 | 40017 | 8 |  | 272 | DB80.DBX35.7
ALLARMI | INT16 | 40018 | 9 |  | 273 | DB80.DBX36.0
ALLARMI | INT16 | 40018 | 10 |  | 274 | DB80.DBX36.1
ALLARMI | INT16 | 40018 | 11 |  | 275 | DB80.DBX36.2
ALLARMI | INT16 | 40018 | 12 |  | 276 | DB80.DBX36.3
ALLARMI | INT16 | 40018 | 13 |  | 277 | DB80.DBX36.4
ALLARMI | INT16 | 40018 | 14 |  | 278 | DB80.DBX36.5
ALLARMI | INT16 | 40018 | 15 |  | 279 | DB80.DBX36.6
ALLARMI | INT16 | 40018 | 16 |  | 280 | DB80.DBX36.7
ALLARMI | INT16 | 40018 | 1 |  | 281 | DB80.DBX37.0
ALLARMI | INT16 | 40018 | 2 |  | 282 | DB80.DBX37.1
ALLARMI | INT16 | 40018 | 3 |  | 283 | DB80.DBX37.2
ALLARMI | INT16 | 40018 | 4 |  | 284 | DB80.DBX37.3
ALLARMI | INT16 | 40018 | 5 |  | 285 | DB80.DBX37.4
ALLARMI | INT16 | 40018 | 6 |  | 286 | DB80.DBX37.5
ALLARMI | INT16 | 40018 | 7 |  | 287 | DB80.DBX37.6
ALLARMI | INT16 | 40018 | 8 |  | 288 | DB80.DBX37.7
ALLARMI | INT16 | 40019 | 9 |  | 289 | DB80.DBX38.0
ALLARMI | INT16 | 40019 | 10 |  | 290 | DB80.DBX38.1
ALLARMI | INT16 | 40019 | 11 |  | 291 | DB80.DBX38.2
ALLARMI | INT16 | 40019 | 12 |  | 292 | DB80.DBX38.3
ALLARMI | INT16 | 40019 | 13 |  | 293 | DB80.DBX38.4
ALLARMI | INT16 | 40019 | 14 |  | 294 | DB80.DBX38.5
ALLARMI | INT16 | 40019 | 15 |  | 295 | DB80.DBX38.6
ALLARMI | INT16 | 40019 | 16 |  | 296 | DB80.DBX38.7
ALLARMI | INT16 | 40019 | 1 |  | 297 | DB80.DBX39.0
ALLARMI | INT16 | 40019 | 2 |  | 298 | DB80.DBX39.1
ALLARMI | INT16 | 40019 | 3 |  | 299 | DB80.DBX39.2
ALLARMI | INT16 | 40019 | 4 |  | 300 | DB80.DBX39.3
ALLARMI | INT16 | 40019 | 5 |  | 301 | DB80.DBX39.4
ALLARMI | INT16 | 40019 | 6 |  | 302 | DB80.DBX39.5
ALLARMI | INT16 | 40019 | 7 |  | 303 | DB80.DBX39.6
ALLARMI | INT16 | 40019 | 8 |  | 304 | DB80.DBX39.7
ALLARMI | INT16 | 40020 | / |  | 0305-0320 | DB80.DBW40
STATI | INT16 | 40021 | 9 | ABILIT.MEMORIZZAZIONE DATA In TO MMC (EXT + TIME INTERLOCK) | 321 | DB80.DBX42.0
STATI | INT16 | 40021 | 10 | MEMORIZAZIONE DATA MMC OK | 322 | DB80.DBX42.1
STATI | INT16 | 40021 | 11 | MEMORIZZAZIONE DATA MMC ERRORE | 323 | DB80.DBX42.2
STATI | INT16 | 40021 | 12 | MEMORIZZAZIONE IN CORSO | 324 | DB80.DBX42.3
STATI | INT16 | 40021 | 13 |  | 325 | DB80.DBX42.4
STATI | INT16 | 40021 | 14 |  | 326 | DB80.DBX42.5
STATI | INT16 | 40021 | 15 |  | 327 | DB80.DBX42.6
STATI | INT16 | 40021 | 16 |  | 328 | DB80.DBX42.7
STATI | INT16 | 40021 | 1 | OR ALLARMI | 329 | DB80.DBX43.0
STATI | INT16 | 40021 | 2 | SELETTORE GENERALE DI MANUTENZIONE | 330 | DB80.DBX43.1
STATI | INT16 | 40021 | 3 |  | 331 | DB80.DBX43.2
STATI | INT16 | 40021 | 4 |  | 332 | DB80.DBX43.3
STATI | INT16 | 40021 | 5 |  | 333 | DB80.DBX43.4
STATI | INT16 | 40021 | 6 |  | 334 | DB80.DBX43.5
STATI | INT16 | 40021 | 7 |  | 335 | DB80.DBX43.6
STATI | INT16 | 40021 | 8 |  | 336 | DB80.DBX43.7
STATI | INT16 | 40022 | 9 | IN MISURA ANALIZZATORE.U6 "CO" | 337 | DB80.DBX44.0
STATI | INT16 | 40022 | 10 | IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U6. "CO" | 338 | DB80.DBX44.1
STATI | INT16 | 40022 | 11 | SPAN GAS ANALIZZATORE U6."CO" | 339 | DB80.DBX44.2
STATI | INT16 | 40022 | 12 | ZERO GAS ANALIZZATORE U6 "CO" | 340 | DB80.DBX44.3
STATI | INT16 | 40022 | 13 | IN MISURA ANALIZZATORE.U6 "NO" | 341 | DB80.DBX44.4
STATI | INT16 | 40022 | 14 | IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U6. "NO" | 342 | DB80.DBX44.5
STATI | INT16 | 40022 | 15 | SPAN GAS ANALIZZATORE U6."NO" | 343 | DB80.DBX44.6
STATI | INT16 | 40022 | 16 | ZERO GAS ANALIZZATORE U6 "NO" | 344 | DB80.DBX44.7
STATI | INT16 | 40022 | 1 | IN MISURA ANALIZZATORE.O6 "O2" | 345 | DB80.DBX45.0
STATI | INT16 | 40022 | 2 | IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE O6. "O2" | 346 | DB80.DBX45.1
STATI | INT16 | 40022 | 3 | SPAN GAS ANALIZZATORE O6."O2" | 347 | DB80.DBX45.2
STATI | INT16 | 40022 | 4 | ZERO GAS ANALIZZATORE O6 "O2" | 348 | DB80.DBX45.3
STATI | INT16 | 40022 | 5 |  | 349 | DB80.DBX45.4
STATI | INT16 | 40022 | 6 |  | 350 | DB80.DBX45.5
STATI | INT16 | 40022 | 7 |  | 351 | DB80.DBX45.6
STATI | INT16 | 40022 | 8 |  | 352 | DB80.DBX45.7
STATI | INT16 | 40023 | 9 | SELETTORE INSERIMENTO POMPA FAST LOOP | 353 | DB80.DBX46.0
STATI | INT16 | 40023 | 10 | SELETTORE INSERIMENTO POMPA PRELIEVO | 354 | DB80.DBX46.1
STATI | INT16 | 40023 | 11 | TEMPERATURA LINEA RISCALDATA GVR2 READY | 355 | DB80.DBX46.2
STATI | INT16 | 40023 | 12 | TEMPERATURA LINEA RISCALDATA BYPASS READY | 356 | DB80.DBX46.3
STATI | INT16 | 40023 | 13 | CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS | 357 | DB80.DBX46.4
STATI | INT16 | 40023 | 14 | PORTA CABINET APERTA | 358 | DB80.DBX46.5
STATI | INT16 | 40023 | 15 | STATO CALIBRAZIONE ALLA SONDA Attiva | 359 | DB80.DBX46.6
STATI | INT16 | 40023 | 16 | BASSA PRESSIONE GAS DI CALIBRAZIONE | 360 | DB80.DBX46.7
STATI | INT16 | 40023 | 1 | PULSANTE RESET BLOCCO POMPE | 361 | DB80.DBX47.0
STATI | INT16 | 40023 | 2 | PULSANTE SELEZIONE GVRx-BYPASS | 362 | DB80.DBX47.1
STATI | INT16 | 40023 | 3 | PULSANTE BYPASS CONVERTITORE NO2-NO | 363 | DB80.DBX47.2
STATI | INT16 | 40023 | 4 | PULSANTE TACITAZIONE Sirena | 364 | DB80.DBX47.3
STATI | INT16 | 40023 | 5 |  | 365 | DB80.DBX47.4
STATI | INT16 | 40023 | 6 |  | 366 | DB80.DBX47.5
STATI | INT16 | 40023 | 7 |  | 367 | DB80.DBX47.6
STATI | INT16 | 40023 | 8 |  | 368 | DB80.DBX47.7
STATI | INT16 | 40024 | 9 | SELEZIONATA Linea GVRx | 369 | DB80.DBX48.0
STATI | INT16 | 40024 | 10 | SELEZIONATA Linea BYPASS | 370 | DB80.DBX48.1
STATI | INT16 | 40024 | 11 | MEMORIA PURGE Linea IN CORSO | 371 | DB80.DBX48.2
STATI | INT16 | 40024 | 12 |  | 372 | DB80.DBX48.3
STATI | INT16 | 40024 | 13 |  | 373 | DB80.DBX48.4
STATI | INT16 | 40024 | 14 |  | 374 | DB80.DBX48.5
STATI | INT16 | 40024 | 15 |  | 375 | DB80.DBX48.6
STATI | INT16 | 40024 | 16 |  | 376 | DB80.DBX48.7
STATI | INT16 | 40024 | 1 |  | 377 | DB80.DBX49.0
STATI | INT16 | 40024 | 2 |  | 378 | DB80.DBX49.1
STATI | INT16 | 40024 | 3 |  | 379 | DB80.DBX49.2
STATI | INT16 | 40024 | 4 |  | 380 | DB80.DBX49.3
STATI | INT16 | 40024 | 5 |  | 381 | DB80.DBX49.4
STATI | INT16 | 40024 | 6 |  | 382 | DB80.DBX49.5
STATI | INT16 | 40024 | 7 |  | 383 | DB80.DBX49.6
STATI | INT16 | 40024 | 8 |  | 384 | DB80.DBX49.7
STATI | INT16 | 40025 | 9 | STATO COMANDO POMPA PRELIEVO | 385 | DB80.DBX50.0
STATI | INT16 | 40025 | 10 | STATO COMANDO ELT. YV1 (Selezione Linea GVRx ) | 386 | DB80.DBX50.1
STATI | INT16 | 40025 | 11 | STATO COMANDO ELT. YV3 (Mis/Cal) | 387 | DB80.DBX50.2
STATI | INT16 | 40025 | 12 | STATO COMANDO ELT. YV2 (Selezione Linea BYPASS ) | 388 | DB80.DBX50.3
STATI | INT16 | 40025 | 13 | STATO COMANDO ELT. YV4 (Calibrazione Da Sonda GVRx) | 389 | DB80.DBX50.4
STATI | INT16 | 40025 | 14 | STATO COMANDO ELT. YV5 (Calibrazione Da Sonda BYPASS) | 390 | DB80.DBX50.5
STATI | INT16 | 40025 | 15 | STATO COMANDO ELT. YC6 (Calibr Span) | 391 | DB80.DBX50.6
STATI | INT16 | 40025 | 16 | STATO COMANDO ELT. YC7 (Calibr Zero) | 392 | DB80.DBX50.7
STATI | INT16 | 40025 | 1 | STATO COMANDO POMPA DI FAST LOOP | 393 | DB80.DBX51.0
STATI | INT16 | 40025 | 2 | STATO COMANDO BYPASS CONVERTITORE NO2-NO | 394 | DB80.DBX51.1
STATI | INT16 | 40025 | 3 | STATO COMANDO Sirena | 395 | DB80.DBX51.2
STATI | INT16 | 40025 | 4 | STATO TACITAZIONE Sirena | 396 | DB80.DBX51.3
STATI | INT16 | 40025 | 5 |  | 397 | DB80.DBX51.4
STATI | INT16 | 40025 | 6 |  | 398 | DB80.DBX51.5
STATI | INT16 | 40025 | 7 |  | 399 | DB80.DBX51.6
STATI | INT16 | 40025 | 8 |  | 400 | DB80.DBX51.7
STATI | INT16 | 40026 | 9 | GVR2: STATO IMPIANTO IN MARCIA | 401 | DB80.DBX52.0
STATI | INT16 | 40026 | 10 | GVR2: STATO IN FASE DI AVVIAMENTO | 402 | DB80.DBX52.1
STATI | INT16 | 40026 | 11 | GVR2: STATO IN FASE DI ARRESTO | 403 | DB80.DBX52.2
STATI | INT16 | 40026 | 12 | GVR2: STATO SOTTO MINIMO TECNICO | 404 | DB80.DBX52.3
STATI | INT16 | 40026 | 13 | GVR2: FRESH AIR FUNZIONAMENTO EMERGENZA | 405 | DB80.DBX52.4
STATI | INT16 | 40026 | 14 | GVR2: ATTIVAZIONE DIVERTER Per FASE Ciclo APERTO | 406 | DB80.DBX52.5
STATI | INT16 | 40026 | 15 |  | 407 | DB80.DBX52.6
STATI | INT16 | 40026 | 16 |  | 408 | DB80.DBX52.7
STATI | INT16 | 40026 | 1 |  | 409 | DB80.DBX53.0
STATI | INT16 | 40026 | 2 |  | 410 | DB80.DBX53.1
STATI | INT16 | 40026 | 3 |  | 411 | DB80.DBX53.2
STATI | INT16 | 40026 | 4 |  | 412 | DB80.DBX53.3
STATI | INT16 | 40026 | 5 |  | 413 | DB80.DBX53.4
STATI | INT16 | 40026 | 6 |  | 414 | DB80.DBX53.5
STATI | INT16 | 40026 | 7 |  | 415 | DB80.DBX53.6
STATI | INT16 | 40026 | 8 |  | 416 | DB80.DBX53.7
STATI | INT16 | 40027 | 9 | STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" IN CORSO | 417 | DB80.DBX54.0
STATI | INT16 | 40027 | 10 | STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" TERMINATA SENZA ERRORI | 418 | DB80.DBX54.1
STATI | INT16 | 40027 | 11 | Reserved | 419 | DB80.DBX54.2
STATI | INT16 | 40027 | 12 | Reserved | 420 | DB80.DBX54.3
STATI | INT16 | 40027 | 13 |  | 421 | DB80.DBX54.4
STATI | INT16 | 40027 | 14 |  | 422 | DB80.DBX54.5
STATI | INT16 | 40027 | 15 |  | 423 | DB80.DBX54.6
STATI | INT16 | 40027 | 16 |  | 424 | DB80.DBX54.7
STATI | INT16 | 40027 | 1 |  | 425 | DB80.DBX55.0
STATI | INT16 | 40027 | 2 |  | 426 | DB80.DBX55.1
STATI | INT16 | 40027 | 3 |  | 427 | DB80.DBX55.2
STATI | INT16 | 40027 | 4 |  | 428 | DB80.DBX55.3
STATI | INT16 | 40027 | 5 |  | 429 | DB80.DBX55.4
STATI | INT16 | 40027 | 6 |  | 430 | DB80.DBX55.5
STATI | INT16 | 40027 | 7 |  | 431 | DB80.DBX55.6
STATI | INT16 | 40027 | 8 |  | 432 | DB80.DBX55.7
STATI | INT16 | 40028 | 9 | Validita MISURA CO | 433 | DB80.DBX56.0
STATI | INT16 | 40028 | 10 | Validita MISURA NO | 434 | DB80.DBX56.1
STATI | INT16 | 40028 | 11 | Validita MISURA O2 | 435 | DB80.DBX56.2
STATI | INT16 | 40028 | 12 |  | 436 | DB80.DBX56.3
STATI | INT16 | 40028 | 13 | Validita MISURA TEMP FUMI GVR2 | 437 | DB80.DBX56.4
STATI | INT16 | 40028 | 14 | Validita MISURA PRESS FUMI GVR2 | 438 | DB80.DBX56.5
STATI | INT16 | 40028 | 15 | Validita MISURA TEMP FUMI BYPASS | 439 | DB80.DBX56.6
STATI | INT16 | 40028 | 16 | Validita MISURA PRESS FUMI BYPASS | 440 | DB80.DBX56.7
STATI | INT16 | 40028 | 1 |  | 441 | DB80.DBX57.0
STATI | INT16 | 40028 | 2 |  | 442 | DB80.DBX57.1
STATI | INT16 | 40028 | 3 |  | 443 | DB80.DBX57.2
STATI | INT16 | 40028 | 4 |  | 444 | DB80.DBX57.3
STATI | INT16 | 40028 | 5 |  | 445 | DB80.DBX57.4
STATI | INT16 | 40028 | 6 |  | 446 | DB80.DBX57.5
STATI | INT16 | 40028 | 7 |  | 447 | DB80.DBX57.6
STATI | INT16 | 40028 | 8 |  | 448 | DB80.DBX57.7
STATI | INT16 | 40029 | 9 |  | 449 | DB80.DBX58.0
STATI | INT16 | 40029 | 10 |  | 450 | DB80.DBX58.1
STATI | INT16 | 40029 | 11 |  | 451 | DB80.DBX58.2
STATI | INT16 | 40029 | 12 |  | 452 | DB80.DBX58.3
STATI | INT16 | 40029 | 13 |  | 453 | DB80.DBX58.4
STATI | INT16 | 40029 | 14 |  | 454 | DB80.DBX58.5
STATI | INT16 | 40029 | 15 |  | 455 | DB80.DBX58.6
STATI | INT16 | 40029 | 16 |  | 456 | DB80.DBX58.7
STATI | INT16 | 40029 | 1 |  | 457 | DB80.DBX59.0
STATI | INT16 | 40029 | 2 |  | 458 | DB80.DBX59.1
STATI | INT16 | 40029 | 3 |  | 459 | DB80.DBX59.2
STATI | INT16 | 40029 | 4 |  | 460 | DB80.DBX59.3
STATI | INT16 | 40029 | 5 |  | 461 | DB80.DBX59.4
STATI | INT16 | 40029 | 6 |  | 462 | DB80.DBX59.5
STATI | INT16 | 40029 | 7 |  | 463 | DB80.DBX59.6
STATI | INT16 | 40029 | 8 |  | 464 | DB80.DBX59.7
STATI | INT16 | 40030 | / | Riserva STATI LOGICI | 0465-0480 | DB80.DBW60
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 9 | %I0.0 - ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc AUX (0=all) | 481 | DB80.DBX62.0 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 10 | %I0.1 - ALLARME TEMPERATURA SONDA GVRx (0=all) | 482 | DB80.DBX62.1 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 11 | %I0.2 - ALLARME TEMPERATURA SONDA BYPASS (0=all) | 483 | DB80.DBX62.2 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 12 | %I0.3 - ALLARME FRIGO (0=all) | 484 | DB80.DBX62.3 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 13 | %I0.4 - ALLARME PRESENZA CONDENSA (0=all) | 485 | DB80.DBX62.4 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 14 | %I0.5 - ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=all) | 486 | DB80.DBX62.5 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 15 | %I0.6 - CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS (1=Byps) | 487 | DB80.DBX62.6 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 16 | %I0.7 - SELETTORE In MANUTENZIONE | 488 | DB80.DBX62.7 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 1 | %I1.0 - PULSANTE SELEZIONE GVRx-BYPASS | 489 | DB80.DBX63.0 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 2 | %I1.1 - PULSANTE BYPASS CONVERTITORE NO2-NO | 490 | DB80.DBX63.1 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 3 | %I1.2 - PULSENTE RESET ACK SME | 491 | DB80.DBX63.2 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 4 | %I1.3 - PSL1 PRESSIONE GAS DI MISURA (0=all) | 492 | DB80.DBX63.3 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 5 | %I1.4 - PSL2 PRESSIONE GAS DI CALIBRAZIONE (0=all) | 493 | DB80.DBX63.4 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 6 | %I1.5 - TERMOSTATO CABINA + MARCIA ESTRATTORE (1=Run) | 494 | DB80.DBX63.5 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 7 | %I1.6 - PORTA CABINET APERTA | 495 | DB80.DBX63.6 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40031 | 8 | %I1.7 - ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc CABINA (0=all) | 496 | DB80.DBX63.7 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 9 | %I2.0 - ALLARME SOGLIA 01 SENSORE "CO" CABINA | 497 | DB80.DBX64.0 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 10 | %I2.1 - ALLARME SOGLIA 02 SENSORE "CO" CABINA | 498 | DB80.DBX64.1 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 11 | %I2.2 - FAULT SENSORE "CO" CABINA | 499 | DB80.DBX64.2 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 12 | %I2.3 - ALLARME SOGLIA SENSORE "FUMO" CABINA | 500 | DB80.DBX64.3 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 13 | %I2.4 - SELEZIONE POMPA FAST LOOP | 501 | DB80.DBX64.4 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 14 | %I2.5 - SELEZIONE POMPA PRELIEVO GVRx | 502 | DB80.DBX64.5 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 15 | %I2.6 - PULSANTE TACITAZIONE SIRENA | 503 | DB80.DBX64.6 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 16 | %I2.7 - | 504 | DB80.DBX64.7 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 1 | %I3.0 - | 505 | DB80.DBX65.0 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 2 | %I3.1 - | 506 | DB80.DBX65.1 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 3 | %I3.2 - | 507 | DB80.DBX65.2 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 4 | %I3.3 - | 508 | DB80.DBX65.3 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 5 | %I3.4 - | 509 | DB80.DBX65.4 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 6 | %I3.5 - | 510 | DB80.DBX65.5 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 7 | %I3.6 - | 511 | DB80.DBX65.6 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40032 | 8 | %I3.7 - | 512 | DB80.DBX65.7 | NO dcs NO PC Sme
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 9 | Riserva INPUT | 513 | DB80.DBX66.0
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 10 | Riserva INPUT | 514 | DB80.DBX66.1
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 11 | Riserva INPUT | 515 | DB80.DBX66.2
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 12 | Riserva INPUT | 516 | DB80.DBX66.3
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 13 | Riserva INPUT | 517 | DB80.DBX66.4
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 14 | Riserva INPUT | 518 | DB80.DBX66.5
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 15 | Riserva INPUT | 519 | DB80.DBX66.6
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 16 | Riserva INPUT | 520 | DB80.DBX66.7
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 1 | Riserva INPUT | 521 | DB80.DBX67.0
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 2 | Riserva INPUT | 522 | DB80.DBX67.1
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 3 | Riserva INPUT | 523 | DB80.DBX67.2
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 4 | Riserva INPUT | 524 | DB80.DBX67.3
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 5 | Riserva INPUT | 525 | DB80.DBX67.4
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 6 | Riserva INPUT | 526 | DB80.DBX67.5
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 7 | Riserva INPUT | 527 | DB80.DBX67.6
INPUT_HW | INT16 | 40033 | 8 | Riserva INPUT | 528 | DB80.DBX67.7
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 9 | Riserva INPUT | 529 | DB80.DBX68.0
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 10 | Riserva INPUT | 530 | DB80.DBX68.1
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 11 | Riserva INPUT | 531 | DB80.DBX68.2
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 12 | Riserva INPUT | 532 | DB80.DBX68.3
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 13 | Riserva INPUT | 533 | DB80.DBX68.4
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 14 | Riserva INPUT | 534 | DB80.DBX68.5
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 15 | Riserva INPUT | 535 | DB80.DBX68.6
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 16 | Riserva INPUT | 536 | DB80.DBX68.7
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 1 | Riserva INPUT | 537 | DB80.DBX69.0
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 2 | Riserva INPUT | 538 | DB80.DBX69.1
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 3 | Riserva INPUT | 539 | DB80.DBX69.2
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 4 | Riserva INPUT | 540 | DB80.DBX69.3
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 5 | Riserva INPUT | 541 | DB80.DBX69.4
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 6 | Riserva INPUT | 542 | DB80.DBX69.5
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 7 | Riserva INPUT | 543 | DB80.DBX69.6
INPUT_HW | INT16 | 40034 | 8 | Riserva INPUT | 544 | DB80.DBX69.7
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 9 | Riserva INPUT | 545 | DB80.DBX70.0
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 10 | Riserva INPUT | 546 | DB80.DBX70.1
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 11 | Riserva INPUT | 547 | DB80.DBX70.2
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 12 | Riserva INPUT | 548 | DB80.DBX70.3
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 13 | Riserva INPUT | 549 | DB80.DBX70.4
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 14 | Riserva INPUT | 550 | DB80.DBX70.5
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 15 | Riserva INPUT | 551 | DB80.DBX70.6
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 16 | Riserva INPUT | 552 | DB80.DBX70.7
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 1 | Riserva INPUT | 553 | DB80.DBX71.0
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 2 | Riserva INPUT | 554 | DB80.DBX71.1
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 3 | Riserva INPUT | 555 | DB80.DBX71.2
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 4 | Riserva INPUT | 556 | DB80.DBX71.3
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 5 | Riserva INPUT | 557 | DB80.DBX71.4
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 6 | Riserva INPUT | 558 | DB80.DBX71.5
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 7 | Riserva INPUT | 559 | DB80.DBX71.6
INPUT_HW | INT16 | 40035 | 8 | Riserva INPUT | 560 | DB80.DBX71.7
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 9 | Riserva INPUT | 561 | DB80.DBX72.0
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 10 | Riserva INPUT | 562 | DB80.DBX72.1
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 11 | Riserva INPUT | 563 | DB80.DBX72.2
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 12 | Riserva INPUT | 564 | DB80.DBX72.3
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 13 | Riserva INPUT | 565 | DB80.DBX72.4
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 14 | Riserva INPUT | 566 | DB80.DBX72.5
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 15 | Riserva INPUT | 567 | DB80.DBX72.6
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 16 | Riserva INPUT | 568 | DB80.DBX72.7
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 1 | Riserva INPUT | 569 | DB80.DBX73.0
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 2 | Riserva INPUT | 570 | DB80.DBX73.1
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 3 | Riserva INPUT | 571 | DB80.DBX73.2
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 4 | Riserva INPUT | 572 | DB80.DBX73.3
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 5 | Riserva INPUT | 573 | DB80.DBX73.4
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 6 | Riserva INPUT | 574 | DB80.DBX73.5
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 7 | Riserva INPUT | 575 | DB80.DBX73.6
INPUT_HW | INT16 | 40036 | 8 | Riserva INPUT | 576 | DB80.DBX73.7
| INT16 | 40037 | / | Riserva | 0577-0592 | DB80.DBW74
| INT16 | 40038 | / | Riserva | 0593-0608 | DB80.DBW76
| INT16 | 40039 | / | Riserva | 0609-0624 | DB80.DBW78
| INT16 | 40040 | / | Riserva | 0625-0640 | DB80.DBW80
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 9 | %Q0.0 - COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO GVRx | 641 | DB80.DBX82.0 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 10 | %Q0.1 - COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO BYPASS | 642 | DB80.DBX82.1 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 11 | %Q0.2 - LAMPADA OR ALLARMI | 643 | DB80.DBX82.2 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 12 | %Q0.3 - COMANDO POMPA DI FAST LOOP | 644 | DB80.DBX82.3 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 13 | %Q0.4 - COMANDO POMPA DI PRELIEVO | 645 | DB80.DBX82.4 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 14 | %Q0.5 - COMANDO BYPASS CONVERTITORE | 646 | DB80.DBX82.5 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 15 | %Q0.6 - LAMPADA MANUTENZIONE (Su Selettore) | 647 | DB80.DBX82.6 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 16 | %Q0.7 - LAMPADA SELEZIONE GVRx-BYPASS (Su Pulsante) | 648 | DB80.DBX82.7 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 1 | %Q1.0 - LAMPADA BYPASS NO2-NO ATTIVO (Su Pulsante) | 649 | DB80.DBX83.0 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 2 | %Q1.1 - COM. ELT. YV1 (Selezione Linea GVRx o Fast Loop) (1=Linea) | 650 | DB80.DBX83.1 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 3 | %Q1.2 - COM. ELT. YV2 (Selezione Linea BYPASS o Fast Loop) (1=Linea) | 651 | DB80.DBX83.2 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 4 | %Q1.3 - COM. ELT. YV3 (Mis/Cal) | 652 | DB80.DBX83.3 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 5 | %Q1.4 - COM. ELT. YV4 (Calibrazione Da Sonda GVRx) | 653 | DB80.DBX83.4 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 6 | %Q1.5 - COM. ELT. YV5 (Calibrazione Da Sonda BYPASS) | 654 | DB80.DBX83.5 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 7 | %Q1.6 - COM. ELT. YC6 (Calibr Span) | 655 | DB80.DBX83.6 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40041 | 8 | %Q1.7 - COM. ELT. YC7 (Calibr Zero) | 656 | DB80.DBX83.7 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 9 | %Q2.0 - COM. Sirena | 657 | DB80.DBX84.0 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 10 | %Q2.1 - | 658 | DB80.DBX84.1 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 11 | %Q2.2 - | 659 | DB80.DBX84.2 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 12 | %Q2.3 - | 660 | DB80.DBX84.3 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 13 | %Q2.4 - | 661 | DB80.DBX84.4 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 14 | %Q2.5 - | 662 | DB80.DBX84.5 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 15 | %Q2.6 - | 663 | DB80.DBX84.6 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 16 | %Q2.7 - | 664 | DB80.DBX84.7 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 1 | %Q3.0 - | 665 | DB80.DBX85.0 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 2 | %Q3.1 - | 666 | DB80.DBX85.1 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 3 | %Q3.2 - | 667 | DB80.DBX85.2 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 4 | %Q3.3 - | 668 | DB80.DBX85.3 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 5 | %Q3.4 - | 669 | DB80.DBX85.4 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 6 | %Q3.5 - | 670 | DB80.DBX85.5 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 7 | %Q3.6 - | 671 | DB80.DBX85.6 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40042 | 8 | %Q3.7 - | 672 | DB80.DBX85.7 | NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 9 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 673 | DB80.DBX86.0
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 10 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 674 | DB80.DBX86.1
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 11 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 675 | DB80.DBX86.2
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 12 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 676 | DB80.DBX86.3
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 13 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 677 | DB80.DBX86.4
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 14 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 678 | DB80.DBX86.5
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 15 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 679 | DB80.DBX86.6
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 16 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 680 | DB80.DBX86.7
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 1 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 681 | DB80.DBX87.0
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 2 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 682 | DB80.DBX87.1
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 3 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 683 | DB80.DBX87.2
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 4 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 684 | DB80.DBX87.3
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 5 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 685 | DB80.DBX87.4
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 6 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 686 | DB80.DBX87.5
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 7 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 687 | DB80.DBX87.6
OUTPUT_HW | INT16 | 40043 | 8 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 688 | DB80.DBX87.7
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 9 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 689 | DB80.DBX88.0
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 10 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 690 | DB80.DBX88.1
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 11 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 691 | DB80.DBX88.2
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 12 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 692 | DB80.DBX88.3
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 13 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 693 | DB80.DBX88.4
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 14 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 694 | DB80.DBX88.5
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 15 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 695 | DB80.DBX88.6
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 16 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 696 | DB80.DBX88.7
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 1 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 697 | DB80.DBX89.0
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 2 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 698 | DB80.DBX89.1
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 3 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 699 | DB80.DBX89.2
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 4 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 700 | DB80.DBX89.3
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 5 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 701 | DB80.DBX89.4
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 6 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 702 | DB80.DBX89.5
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 7 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 703 | DB80.DBX89.6
OUTPUT_HW | INT16 | 40044 | 8 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 704 | DB80.DBX89.7
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 9 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 705 | DB80.DBX90.0
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 10 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 706 | DB80.DBX90.1
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 11 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 707 | DB80.DBX90.2
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 12 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 708 | DB80.DBX90.3
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 13 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 709 | DB80.DBX90.4
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 14 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 710 | DB80.DBX90.5
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 15 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 711 | DB80.DBX90.6
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 16 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 712 | DB80.DBX90.7
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 1 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 713 | DB80.DBX91.0
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 2 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 714 | DB80.DBX91.1
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 3 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 715 | DB80.DBX91.2
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 4 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 716 | DB80.DBX91.3
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 5 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 717 | DB80.DBX91.4
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 6 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 718 | DB80.DBX91.5
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 7 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 719 | DB80.DBX91.6
OUTPUT_HW | INT16 | 40045 | 8 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 720 | DB80.DBX91.7
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 9 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 721 | DB80.DBX92.0
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 10 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 722 | DB80.DBX92.1
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 11 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 723 | DB80.DBX92.2
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 12 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 724 | DB80.DBX92.3
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 13 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 725 | DB80.DBX92.4
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 14 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 726 | DB80.DBX92.5
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 15 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 727 | DB80.DBX92.6
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 16 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 728 | DB80.DBX92.7
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 1 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 729 | DB80.DBX93.0
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 2 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 730 | DB80.DBX93.1
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 3 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 731 | DB80.DBX93.2
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 4 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 732 | DB80.DBX93.3
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 5 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 733 | DB80.DBX93.4
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 6 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 734 | DB80.DBX93.5
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 7 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 735 | DB80.DBX93.6
OUTPUT_HW | INT16 | 40046 | 8 | Riserva OUTPUT DIRETTI | 736 | DB80.DBX93.7
| INT16 | 40047 | / | Riserva | 0737-0752 | DB80.DBW94
| INT16 | 40048 | / | Riserva | 0753-0768 | DB80.DBW96
| INT16 | 40049 | / | Riserva | 0769-0784 | DB80.DBW98
| INT16 | 40050 | / | Riserva | 0785-0800 | DB80.DBW100
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40051/40052 | / | MISURA ANALIZZATORE "CO" (mg/m3) | / | DB80.DBD102
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40053/40054 | / | MISURA ANALIZZATORE "NO" (mg/m3) | / | DB80.DBD106
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40055/40056 | / | MISURA ANALIZZATORE "O2" (%) | / | DB80.DBD110
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40057/40058 | / | MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO GVRx (°C) | / | DB80.DBD114
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40059/40060 | / | MISURA TEMPERATURA FUMI GVRx (°C) | / | DB80.DBD118
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40061/40062 | / | MISURA PRESSIONE FUMI GVRx (mbar) | / | DB80.DBD122
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40063/40064 | / | MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO BYPASS (°C) | / | DB80.DBD126
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40065/40066 | / | MISURA TEMPERATURA FUMI BYPASS (°C) | / | DB80.DBD130
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40067/40068 | / | MISURA PRESSIONE FUMI BYPASS (mbar) | / | DB80.DBD134
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40069/40070 | / |  | / | DB80.DBD138
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40071/40072 | / |  | / | DB80.DBD142
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40073/40074 | / |  | / | DB80.DBD146
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40075/40076 | / |  | / | DB80.DBD150
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40077/40078 | / |  | / | DB80.DBD154
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40079/40080 | / |  | / | DB80.DBD158
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40081/40082 | / |  | / | DB80.DBD162
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40083/40084 | / |  | / | DB80.DBD166
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40085/40086 | / |  | / | DB80.DBD170
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40087/40088 | / |  | / | DB80.DBD174
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40089/40090 | / |  | / | DB80.DBD178
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40091/40092 | / |  | / | DB80.DBD182
MISURE_GREZZE | REAL33 | 40093/40094 | / |  | / | DB80.DBD186
MISURE_GREZZE | REAL34 | 40095/40096 | / |  | / | DB80.DBD190
MISURE_GREZZE | REAL35 | 40097/40098 | / |  | / | DB80.DBD194
MISURE_GREZZE | REAL36 | 40099/40100 | / |  | / | DB80.DBD198
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40101/40102 | / | GVR2: TEMPERATURA DI COMBUSTIONE (°C) | / | DB80.DBD202
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40103/40104 | / | GVR2: PORTATA METANO (Nm3/h) | / | DB80.DBD206
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40105/40106 | / | GVR2: POTENZA ELETTRICA EROGATA (Kw/h) | / | DB80.DBD210
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40107/40108 | / | GVR2: POTENZA TERMICA EROGATA (Kw/h) | / | DB80.DBD214
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40109/40110 | / |  | / | DB80.DBD218
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40111/40112 | / |  | / | DB80.DBD222
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40113/40114 | / |  | / | DB80.DBD226
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40115/40116 | / |  | / | DB80.DBD230
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40117/40118 | / |  | / | DB80.DBD234
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40119/40120 | / |  | / | DB80.DBD238
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40121/40122 | / |  | / | DB80.DBD242
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40123/40124 | / |  | / | DB80.DBD246
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40125/40126 | / |  | / | DB80.DBD250
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40127/40128 | / |  | / | DB80.DBD254
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40129/40130 | / |  | / | DB80.DBD258
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40131/40132 | / |  | / | DB80.DBD262
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40133/40134 | / |  | / | DB80.DBD266
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40135/40136 | / |  | / | DB80.DBD270
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40137/40138 | / |  | / | DB80.DBD274
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40139/40140 | / |  | / | DB80.DBD278
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40141/40142 | / |  | / | DB80.DBD282
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40143/40144 | / |  | / | DB80.DBD286
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40145/40146 | / |  | / | DB80.DBD290
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40147/40148 | / |  | / | DB80.DBD294
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40149/40150 | / |  | / | DB80.DBD298
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40151/40152 | / |  | / | DB80.DBD302
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40153/40154 | / |  | / | DB80.DBD306
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40155/40156 | / |  | / | DB80.DBD310
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40157/40158 | / |  | / | DB80.DBD314
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40159/40160 | / |  | / | DB80.DBD318
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40161/40162 | / |  | / | DB80.DBD322
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40163/40164 | / |  | / | DB80.DBD326
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40165/40166 | / |  | / | DB80.DBD330
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40167/40168 | / |  | / | DB80.DBD334
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40169/40170 | / |  | / | DB80.DBD338
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40171/40172 | / | CONTAORE FUNZIONAMENTO POMPA PRELIEVO | / | DB80.DBD342
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40173/40174 | / | CONTAORE FUNZIONAMENTO POMPA FAST LOOP | / | DB80.DBD346
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40175/40176 | / | CONTAORE FUNZIONAMENTO CARTUCCIA NO2/NO | / | DB80.DBD350
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40177/40178 | / |  | / | DB80.DBD354
MISURE_GREZZE | REAL32 | 40179/40180 | / |  | / | DB80.DBD358
MISURE_CLC | REAL32 | 40181/40182 | / | VALORE O2 di RIFERIMENTO (Calcolato Da PLC) | / | DB80.DBD362
MISURE_CLC | REAL32 | 40183/40184 | / | MISURA CO Riferito O2 (Calcolato Da PLC) | / | DB80.DBD366
MISURE_CLC | REAL32 | 40185/40186 | / | MISURA NO Riferito O2 (Calcolato Da PLC) | / | DB80.DBD370
MISURE_CLC | REAL32 | 40187/40188 | / | MISURA NO2 Riferito O2 (Calcolato Da PLC) | / | DB80.DBD374
MISURE_CLC | REAL32 | 40189/40190 | / | MISURA NOx as NO2 (Su Base NO2) (Calcolato Da PLC) | / | DB80.DBD378
MISURE_CLC | REAL32 | 40191/40192 | / |  | / | DB80.DBD382
MISURE_CLC | REAL32 | 40193/40194 | / |  | / | DB80.DBD386
MISURE_CLC | REAL32 | 40195/40196 | / |  | / | DB80.DBD390
MISURE_CLC | REAL32 | 40197/40198 | / |  | / | DB80.DBD394
MISURE_CLC | REAL32 | 40199/40200 | / |  | / | DB80.DBD398
MISURE_CLC | REAL32 | 40201/40202 | / |  | / | DB80.DBD402
MISURE_CLC | REAL32 | 40203/40204 | / |  | / | DB80.DBD406
MISURE_CLC | REAL32 | 40205/40206 | / |  | / | DB80.DBD410
MISURE_CLC | REAL32 | 40207/40208 | / |  | / | DB80.DBD414
MISURE_CLC | REAL32 | 40209/40210 | / |  | / | DB80.DBD418
MISURE_CLC | REAL32 | 40211/40212 | / |  | / | DB80.DBD422
MISURE_CLC | REAL32 | 40213/40214 | / |  | / | DB80.DBD426
MISURE_CLC | REAL32 | 40215/40216 | / |  | / | DB80.DBD430
MISURE_CLC | REAL32 | 40217/40218 | / |  | / | DB80.DBD434
MISURE_CLC | REAL32 | 40219/40220 | / |  | / | DB80.DBD438
MISURE_CLC | REAL32 | 40221/40222 | / |  | / | DB80.DBD442
MISURE_CLC | REAL32 | 40223/40224 | / |  | / | DB80.DBD446
MISURE_CLC | REAL32 | 40225/40226 | / |  | / | DB80.DBD450
MISURE_CLC | REAL32 | 40227/40228 | / |  | / | DB80.DBD454
MISURE_CLC | REAL32 | 40229/40230 | / |  | / | DB80.DBD458
MISURE_CLC | REAL32 | 40231/40232 | / |  | / | DB80.DBD462
MISURE_CLC | REAL32 | 40233/40234 | / |  | / | DB80.DBD466
MISURE_CLC | REAL32 | 40235/40236 | / |  | / | DB80.DBD470
MISURE_CLC | REAL32 | 40237/40238 | / |  | / | DB80.DBD474
MISURE_CLC | REAL32 | 40239/40240 | / |  | / | DB80.DBD478
MISURE_CLC | REAL32 | 40241/40242 | / |  | / | DB80.DBD482
MISURE_CLC | REAL32 | 40243/40244 | / |  | / | DB80.DBD486
MISURE_CLC | REAL32 | 40245/40246 | / |  | / | DB80.DBD490
MISURE_CLC | REAL32 | 40247/40248 | / |  | / | DB80.DBD494
MISURE_CLC | REAL32 | 40249/40250 | / |  | / | DB80.DBD498
CALx_VALUE | REAL32 | 40251/40252 | / | PROGRESSIVO DATI CALIBRAZIONE COMPLETAM. OK CALx C1 (Variaz = read Data a PC) | / | DB80.DBD502 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40253/40254 | / |  | / | DB80.DBD506 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40255/40256 | / |  | / | DB80.DBD510 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40257/40258 | / |  | / | DB80.DBD514 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40259/40260 | / |  | / | DB80.DBD518 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40261/40262 | / | MISURA ULTIMA CALx "CO" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U. | / | DB80.DBD522 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40263/40264 | / | MISURA ULTIMA CALx "CO" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U. | / | DB80.DBD526 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40265/40266 | / | MISURA ULTIMA CALx "NO" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U. | / | DB80.DBD530 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40267/40268 | / | MISURA ULTIMA CALx "NO" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U. | / | DB80.DBD534 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40269/40270 | / | MISURA ULTIMA CALx "O2" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U. | / | DB80.DBD538 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40271/40272 | / | MISURA ULTIMA CALx "O2" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U. | / | DB80.DBD542 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40273/40274 | / |  | / | DB80.DBD546 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40275/40276 | / |  | / | DB80.DBD550 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40277/40278 | / |  | / | DB80.DBD554 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40279/40280 | / |  | / | DB80.DBD558 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40281/40282 | / |  | / | DB80.DBD562 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40283/40284 | / |  | / | DB80.DBD566 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40285/40286 | / |  | / | DB80.DBD570 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40287/40288 | / |  | / | DB80.DBD574 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40289/40290 | / |  | / | DB80.DBD578 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40291/40292 | / |  | / | DB80.DBD582 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40293/40294 | / |  | / | DB80.DBD586 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40295/40296 | / |  | / | DB80.DBD590 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40297/40298 | / |  | / | DB80.DBD594 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40299/40300 | / |  | / | DB80.DBD598 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40301/40302 | / |  | / | DB80.DBD602 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40303/40304 | / |  | / | DB80.DBD606 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40305/40306 | / |  | / | DB80.DBD610 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40307/40308 | / |  | / | DB80.DBD614 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40309/40310 | / |  | / | DB80.DBD618 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40311/40312 | / |  | / | DB80.DBD622 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40313/40314 | / |  | / | DB80.DBD626 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40315/40316 | / |  | / | DB80.DBD630 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40317/40318 | / |  | / | DB80.DBD634 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40319/40320 | / |  | / | DB80.DBD638 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40321/40322 | / |  | / | DB80.DBD642 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40323/40324 | / |  | / | DB80.DBD646 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40325/40326 | / |  | / | DB80.DBD650 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40327/40328 | / |  | / | DB80.DBD654 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40329/40330 | / |  | / | DB80.DBD658 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40331/40332 | / |  | / | DB80.DBD662 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40333/40334 | / |  | / | DB80.DBD666 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40335/40336 | / |  | / | DB80.DBD670 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40337/40338 | / |  | / | DB80.DBD674 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40339/40340 | / |  | / | DB80.DBD678 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40341/40342 | / |  | / | DB80.DBD682 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40343/40344 | / |  | / | DB80.DBD686 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40345/40346 | / |  | / | DB80.DBD690 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40347/40348 | / |  | / | DB80.DBD694 | NO Dcs
CALx_VALUE | REAL32 | 40349/40350 | / |  | / | DB80.DBD698 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40351/40352 | / | PROGRESSIVO DATI VERIFICA COMPLETAM. OK QAL3 C1 (Variaz = read Data a PC) | / | DB80.DBD702 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40353/40354 | / |  | / | DB80.DBD706 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40355/40356 | / |  | / | DB80.DBD710 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40357/40358 | / |  | / | DB80.DBD714 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40359/40360 | / |  | / | DB80.DBD718 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40361/40362 | / | MISURA ULTIMA QAL3 "CO" ZERO (Validazione Strumentale) | / | DB80.DBD722 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40363/40364 | / | MISURA ULTIMA QAL3 "CO" SPAN (Validazione Strumentale) | / | DB80.DBD726 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40365/40366 | / | MISURA ULTIMA QAL3 "NO" ZERO (Validazione Strumentale) | / | DB80.DBD730 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40367/40368 | / | MISURA ULTIMA QAL3 "NO" SPAN (Validazione Strumentale) | / | DB80.DBD734 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40369/40370 | / | MISURA ULTIMA QAL3 "O2" ZERO (Validazione Strumentale) | / | DB80.DBD738 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40371/40372 | / | MISURA ULTIMA QAL3 "O2" SPAN (Validazione Strumentale) | / | DB80.DBD742 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40373/40374 | / |  | / | DB80.DBD746 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40375/40376 | / |  | / | DB80.DBD750 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40377/40378 | / |  | / | DB80.DBD754 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40379/40380 | / |  | / | DB80.DBD758 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40381/40382 | / |  | / | DB80.DBD762 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40383/40384 | / |  | / | DB80.DBD766 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40385/40386 | / |  | / | DB80.DBD770 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40387/40388 | / |  | / | DB80.DBD774 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40389/40390 | / |  | / | DB80.DBD778 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40391/40392 | / |  | / | DB80.DBD782 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40393/40394 | / |  | / | DB80.DBD786 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40395/40396 | / |  | / | DB80.DBD790 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40397/40398 | / |  | / | DB80.DBD794 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40399/40400 | / |  | / | DB80.DBD798 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40401/40402 | / |  | / | DB80.DBD802 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40403/40404 | / |  | / | DB80.DBD806 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40405/40406 | / |  | / | DB80.DBD810 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40407/40408 | / |  | / | DB80.DBD814 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40409/40410 | / |  | / | DB80.DBD818 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40411/40412 | / |  | / | DB80.DBD822 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40413/40414 | / |  | / | DB80.DBD826 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40415/40416 | / |  | / | DB80.DBD830 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40417/40418 | / |  | / | DB80.DBD834 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40419/40420 | / |  | / | DB80.DBD838 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40421/40422 | / |  | / | DB80.DBD842 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40423/40424 | / |  | / | DB80.DBD846 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40425/40426 | / |  | / | DB80.DBD850 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40427/40428 | / |  | / | DB80.DBD854 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40429/40430 | / |  | / | DB80.DBD858 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40431/40432 | / |  | / | DB80.DBD862 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40433/40434 | / |  | / | DB80.DBD866 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40435/40436 | / |  | / | DB80.DBD870 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40437/40438 | / |  | / | DB80.DBD874 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40439/40440 | / |  | / | DB80.DBD878 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40441/40442 | / |  | / | DB80.DBD882 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40443/40444 | / |  | / | DB80.DBD886 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40445/40446 | / |  | / | DB80.DBD890 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40447/40448 | / |  | / | DB80.DBD894 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40449/40450 | / |  | / | DB80.DBD898 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40451/40452 | / |  | / | DB80.DBD902 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40453/40454 | / |  | / | DB80.DBD906 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40455/40456 | / |  | / | DB80.DBD910 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40457/40458 | / |  | / | DB80.DBD914 | NO Dcs
QAL3_VALUE | REAL32 | 40459/40460 | / |  | / | DB80.DBD918 | NO Dcs
RANGE | REAL32 | 40461/40462 | / | CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO" GVR2 | / | DB80.DBD922
RANGE | REAL32 | 40463/40464 | / | CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO" GVR2 | / | DB80.DBD926
RANGE | REAL32 | 40465/40466 | / |  | / | DB80.DBD930
RANGE | REAL32 | 40467/40468 | / |  | / | DB80.DBD934
RANGE | REAL32 | 40469/40470 | / | CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI" GVR2 | / | DB80.DBD938
RANGE | REAL32 | 40471/40472 | / | CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI" GVR2 | / | DB80.DBD942
RANGE | REAL32 | 40473/40474 | / |  | / | DB80.DBD946
RANGE | REAL32 | 40475/40476 | / |  | / | DB80.DBD950
RANGE | REAL32 | 40477/40478 | / | CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI" GVR2 | / | DB80.DBD954
RANGE | REAL32 | 40479/40480 | / | CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI" GVR2 | / | DB80.DBD958
RANGE | REAL32 | 40481/40482 | / |  | / | DB80.DBD962
RANGE | REAL32 | 40483/40484 | / |  | / | DB80.DBD966
RANGE | REAL32 | 40485/40486 | / | CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO" BYPASS | / | DB80.DBD970
RANGE | REAL32 | 40487/40488 | / | CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO" BYPASS | / | DB80.DBD974
RANGE | REAL32 | 40489/40490 | / |  | / | DB80.DBD978
RANGE | REAL32 | 40491/40492 | / |  | / | DB80.DBD982
RANGE | REAL32 | 40493/40494 | / | CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI" BYPASS | / | DB80.DBD986
RANGE | REAL32 | 40495/40496 | / | CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI" BYPASS | / | DB80.DBD990
RANGE | REAL32 | 40497/40498 | / |  | / | DB80.DBD994
RANGE | REAL32 | 40499/40500 | / |  | / | DB80.DBD998
RANGE | REAL32 | 40501/40502 | / | CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI" BYPASS | / | DB80.DBD1002
RANGE | REAL32 | 40503/40504 | / | CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI" BYPASS | / | DB80.DBD1006
RANGE | REAL32 | 40505/40506 | / |  | / | DB80.DBD1010
RANGE | REAL32 | 40507/40508 | / |  | / | DB80.DBD1014
RANGE | REAL32 | 40509/40510 | / |  | / | DB80.DBD1018
RANGE | REAL32 | 40511/40512 | / |  | / | DB80.DBD1022
RANGE | REAL32 | 40513/40514 | / |  | / | DB80.DBD1026
RANGE | REAL32 | 40515/40516 | / |  | / | DB80.DBD1030
RANGE | REAL32 | 40517/40518 | / |  | / | DB80.DBD1034
RANGE | REAL32 | 40519/40520 | / |  | / | DB80.DBD1038
RANGE | REAL32 | 40521/40522 | / |  | / | DB80.DBD1042
RANGE | REAL32 | 40523/40524 | / |  | / | DB80.DBD1046
RANGE | REAL32 | 40525/40526 | / |  | / | DB80.DBD1050
RANGE | REAL32 | 40527/40528 | / |  | / | DB80.DBD1054
RANGE | REAL32 | 40529/40530 | / |  | / | DB80.DBD1058
RANGE | REAL32 | 40531/40532 | / |  | / | DB80.DBD1062
RANGE | REAL32 | 40533/40534 | / |  | / | DB80.DBD1066
RANGE | REAL32 | 40535/40536 | / |  | / | DB80.DBD1070
RANGE | REAL32 | 40537/40538 | / |  | / | DB80.DBD1074
RANGE | REAL32 | 40539/40540 | / |  | / | DB80.DBD1078
RANGE | REAL32 | 40541/40542 | / |  | / | DB80.DBD1082
RANGE | REAL32 | 40543/40544 | / |  | / | DB80.DBD1086
RANGE | REAL32 | 40545/40546 | / |  | / | DB80.DBD1090
RANGE | REAL32 | 40547/40548 | / |  | / | DB80.DBD1094
RANGE | REAL32 | 40549/40550 | / |  | / | DB80.DBD1098
RANGE | REAL32 | 40551/40552 | / |  | / | DB80.DBD1102
RANGE | REAL32 | 40553/40554 | / |  | / | DB80.DBD1106
RANGE | REAL32 | 40555/40556 | / |  | / | DB80.DBD1110
RANGE | REAL32 | 40557/40558 | / |  | / | DB80.DBD1114
RANGE | REAL32 | 40559/40560 | / |  | / | DB80.DBD1118
RANGE | REAL32 | 40561/40562 | / |  | / | DB80.DBD1122
RANGE | REAL32 | 40563/40564 | / |  | / | DB80.DBD1126
RANGE | REAL32 | 40565/40566 | / |  | / | DB80.DBD1130
RANGE | REAL32 | 40567/40568 | / |  | / | DB80.DBD1134
RANGE | REAL32 | 40569/40570 | / |  | / | DB80.DBD1138
RANGE | REAL32 | 40571/40572 | / |  | / | DB80.DBD1142
RANGE | REAL32 | 40573/40574 | / |  | / | DB80.DBD1146
RANGE | REAL32 | 40575/40576 | / |  | / | DB80.DBD1150
RANGE | REAL32 | 40577/40578 | / |  | / | DB80.DBD1154
RANGE | REAL32 | 40579/40580 | / |  | / | DB80.DBD1158
RANGE | REAL32 | 40581/40582 | / |  | / | DB80.DBD1162
RANGE | REAL32 | 40583/40584 | / |  | / | DB80.DBD1166
RANGE | REAL32 | 40585/40586 | / |  | / | DB80.DBD1170
RANGE | REAL32 | 40587/40588 | / |  | / | DB80.DBD1174
RANGE | REAL32 | 40589/40590 | / |  | / | DB80.DBD1178
RANGE | REAL32 | 40591/40592 | / |  | / | DB80.DBD1182
RANGE | REAL32 | 40593/40594 | / |  | / | DB80.DBD1186
RANGE | REAL32 | 40595/40596 | / |  | / | DB80.DBD1190
RANGE | REAL32 | 40597/40598 | / |  | / | DB80.DBD1194
RANGE | REAL32 | 40599/40600 | / |  | / | DB80.DBD1198
RANGE | REAL32 | 40601/40602 | / |  | / | DB80.DBD1202
RANGE | REAL32 | 40603/40604 | / |  | / | DB80.DBD1206
RANGE | REAL32 | 40605/40606 | / |  | / | DB80.DBD1210
RANGE | REAL32 | 40607/40608 | / |  | / | DB80.DBD1214
RANGE | REAL32 | 40609/40610 | / |  | / | DB80.DBD1218
RANGE | REAL32 | 40611/40612 | / |  | / | DB80.DBD1222
RANGE | REAL32 | 40613/40614 | / |  | / | DB80.DBD1226
RANGE | REAL32 | 40615/40616 | / |  | / | DB80.DBD1230
RANGE | REAL32 | 40617/40618 | / |  | / | DB80.DBD1234
RANGE | REAL32 | 40619/40620 | / |  | / | DB80.DBD1238
RANGE | REAL32 | 40621/40622 | / |  | / | DB80.DBD1242
RANGE | REAL32 | 40623/40624 | / |  | / | DB80.DBD1246
RANGE | REAL32 | 40625/40626 | / |  | / | DB80.DBD1250
RANGE | REAL32 | 40627/40628 | / |  | / | DB80.DBD1254
RANGE | REAL32 | 40629/40630 | / |  | / | DB80.DBD1258
PARAMETER | REAL32 | 40631/40632 | / | `Riservato Read/Write | / | DB80.DBD1262
PARAMETER | REAL32 | 40633/40634 | / | `Riservato Read/Write | / | DB80.DBD1266
PARAMETER | REAL32 | 40635/40636 | / | `Riservato Read/Write | / | DB80.DBD1270
PARAMETER | REAL32 | 40637/40638 | / | `Riservato Read/Write | / | DB80.DBD1274
PARAMETER | REAL32 | 40639/40640 | / | /////////////// DATI da PC SME CALCOLATI //////////////// | / | DB80.DBD1278
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40641/40642 | / | GVR2: MEDIA ORARIA PREVISIONALE "CO" (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1282
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40643/40644 | / | GVR2: MEDIA ORARIA PREVISIONALE "NOx" (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1286
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40645/40646 | / | GVR2: MEDIA GIORNALIERA PREVISIONALE "CO" (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1290
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40647/40648 | / | GVR2: MEDIA GIORNALIERA PREVISIONALE "NOx" (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1294
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40649/40650 | / | GVR2: PREALLARME EMISSIONE "CO" (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1298
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40651/40652 | / | GVR2: PREALLARME EMISSIONE "NOx" (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1302
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40653/40654 | / | GVR2: ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1306
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40655/40656 | / |  | / | DB80.DBD1310
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40657/40658 | / |  | / | DB80.DBD1314
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40659/40660 | / |  | / | DB80.DBD1318
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40661/40662 | / | BYPS: MEDIA ORARIA PREVISIONALE "CO" (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1322
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40663/40664 | / | BYPS: MEDIA ORARIA PREVISIONALE "NOx" (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1326
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40665/40666 | / | BYPS: MEDIA GIORNALIERA PREVISIONALE "CO" (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1330
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40667/40668 | / | BYPS: MEDIA GIORNALIERA PREVISIONALE "NOx" (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1334
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40669/40670 | / | BYPS: PREALLARME EMISSIONE "CO" (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1338
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40671/40672 | / | BYPS: PREALLARME EMISSIONE "NOx" (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1342
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40673/40674 | / | BYPS: ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (Write PC Sme) | / | DB80.DBD1346
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40675/40676 | / |  | / | DB80.DBD1350
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40677/40678 | / |  | / | DB80.DBD1354
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40679/40680 | / |  | / | DB80.DBD1358
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40681/40682 | / |  | / | DB80.DBD1362
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40683/40684 | / |  | / | DB80.DBD1366
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40685/40686 | / |  | / | DB80.DBD1370
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40687/40688 | / |  | / | DB80.DBD1374
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40689/40690 | / |  | / | DB80.DBD1378
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40691/40692 | / |  | / | DB80.DBD1382
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40693/40694 | / |  | / | DB80.DBD1386
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40695/40696 | / |  | / | DB80.DBD1390
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40697/40698 | / |  | / | DB80.DBD1394
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40699/40700 | / |  | / | DB80.DBD1398
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40701/40702 | / |  | / | DB80.DBD1402
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40703/40704 | / |  | / | DB80.DBD1406
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40705/40706 | / |  | / | DB80.DBD1410
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40707/40708 | / |  | / | DB80.DBD1414
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40709/40710 | / |  | / | DB80.DBD1418
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40711/40712 | / |  | / | DB80.DBD1422
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40713/40714 | / |  | / | DB80.DBD1426
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40715/40716 | / |  | / | DB80.DBD1430
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40717/40718 | / |  | / | DB80.DBD1434
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40719/40720 | / |  | / | DB80.DBD1438
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40721/40722 | / |  | / | DB80.DBD1442
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40723/40724 | / |  | / | DB80.DBD1446
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40725/40726 | / |  | / | DB80.DBD1450
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40727/40728 | / |  | / | DB80.DBD1454
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40729/40730 | / |  | / | DB80.DBD1458
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40731/40732 | / |  | / | DB80.DBD1462
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40733/40734 | / |  | / | DB80.DBD1466
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40735/40736 | / |  | / | DB80.DBD1470
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40737/40738 | / |  | / | DB80.DBD1474
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40739/40740 | / |  | / | DB80.DBD1478
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40741/40742 | / |  | / | DB80.DBD1482
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40743/40744 | / |  | / | DB80.DBD1486
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40745/40746 | / |  | / | DB80.DBD1490
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40747/40748 | / |  | / | DB80.DBD1494
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40749/40750 | / |  | / | DB80.DBD1498
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40751/40752 | / |  | / | DB80.DBD1502
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40753/40754 | / |  | / | DB80.DBD1506
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40755/40756 | / |  | / | DB80.DBD1510
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40757/40758 | / |  | / | DB80.DBD1514
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40759/40760 | / |  | / | DB80.DBD1518
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40761/40762 | / |  | / | DB80.DBD1522
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40763/40764 | / |  | / | DB80.DBD1526
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40765/40766 | / |  | / | DB80.DBD1530
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40767/40768 | / |  | / | DB80.DBD1534
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40769/40770 | / |  | / | DB80.DBD1538
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40771/40772 | / |  | / | DB80.DBD1542
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40773/40774 | / |  | / | DB80.DBD1546
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40775/40776 | / |  | / | DB80.DBD1550
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40777/40778 | / |  | / | DB80.DBD1554
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40779/40780 | / |  | / | DB80.DBD1558
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40781/40782 | / |  | / | DB80.DBD1562
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40783/40784 | / |  | / | DB80.DBD1566
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40785/40786 | / |  | / | DB80.DBD1570
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40787/40788 | / |  | / | DB80.DBD1574
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40789/40790 | / |  | / | DB80.DBD1578
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40791/40792 | / |  | / | DB80.DBD1582
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40793/40794 | / |  | / | DB80.DBD1586
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40795/40796 | / |  | / | DB80.DBD1590
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40797/40798 | / |  | / | DB80.DBD1594
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40799/40800 | / |  | / | DB80.DBD1598
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40801/40802 | / |  | / | DB80.DBD1602
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40803/40804 | / |  | / | DB80.DBD1606
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40805/40806 | / |  | / | DB80.DBD1610
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40807/40808 | / |  | / | DB80.DBD1614
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40809/40810 | / |  | / | DB80.DBD1618
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40811/40812 | / |  | / | DB80.DBD1622
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40813/40814 | / |  | / | DB80.DBD1626
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40815/40816 | / |  | / | DB80.DBD1630
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40817/40818 | / |  | / | DB80.DBD1634
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40819/40820 | / |  | / | DB80.DBD1638
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40821/40822 | / |  | / | DB80.DBD1642
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40823/40824 | / |  | / | DB80.DBD1646
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40825/40826 | / |  | / | DB80.DBD1650
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40827/40828 | / |  | / | DB80.DBD1654
MISURE_CLC_PC | REAL32 | 40829/40830 | / |  | / | DB80.DBD1658
WRITE_DCS | INT16 | 40831 | / | GVR2: STATO IMPIANTO IN MARCIA (Run se <> 0) | / | DB80.DBW1662
WRITE_DCS | INT16 | 40832 | / | GVR2: STATO IN FASE DI AVVIAMENTO (in Avviamento se <> 0) | / | DB80.DBW1664
WRITE_DCS | INT16 | 40833 | / | GVR2: STATO IN FASE DI ARRESTO (in Arresto se <> 0) | / | DB80.DBW1666
WRITE_DCS | INT16 | 40834 | / | GVR2: STATO SOTTO MINIMO TECNICO (Sotto se <> 0) | / | DB80.DBW1668
WRITE_DCS | INT16 | 40835 | / | GVR2: FRESH AIR FUNZIONAMENTO EMERGENZA (In fresh se <> 0) | / | DB80.DBW1670
WRITE_DCS | INT16 | 40836 | / | GVR2: ATTIVAZIONE DIVERTER Per FASE Ciclo APERTO (Attivo se <> 0) | / | DB80.DBW1672
WRITE_DCS | REAL32 | 40837/40838 | / | GVR2: TEMPERATURA DI COMBUSTIONE (°C) | / | DB80.DBD1674
WRITE_DCS | REAL32 | 40839/40840 | / | GVR2: PORTATA METANO (Nm3/h) | / | DB80.DBD1678
WRITE_DCS | REAL32 | 40841/40842 | / | GVR2: POTENZA ELETTRICA EROGATA (Kw/h) | / | DB80.DBD1682
WRITE_DCS | REAL32 | 40843/40844 | / | GVR2: POTENZA TERMICA EROGATA (Kw/h) | / | DB80.DBD1686
WRITE_DCS | REAL32 | 40845/40846 | / |  | / | DB80.DBD1690
WRITE_DCS | REAL32 | 40847/40848 | / |  | / | DB80.DBD1694
WRITE_DCS | REAL32 | 40849/40850 | / |  | / | DB80.DBD1698
WRITE_DCS | REAL32 | 40851/40852 | / |  | / | DB80.DBD1702
WRITE_DCS | REAL32 | 40853/40854 | / |  | / | DB80.DBD1706
WRITE_DCS | REAL32 | 40855/40856 | / |  | / | DB80.DBD1710
WRITE_DCS | REAL32 | 40857/40858 | / |  | / | DB80.DBD1714
WRITE_DCS | REAL32 | 40859/40860 | / |  | / | DB80.DBD1718
WRITE_DCS | INT16 | 40861 | / | GVR1: STATO IMPIANTO IN MARCIA (Run se <> 0) | / | DB80.DBW1722
WRITE_DCS | INT16 | 40862 | / | GVR1: FRESH AIR FUNZIONAMENTO EMERGENZA (In fresh se <> 0) | / | DB80.DBW1724
WRITE_DCS | REAL32 | 40863/40864 | / | GVR1: PORTATA METANO (Nm3/h) | / | DB80.DBD1726
WRITE_DCS | REAL32 | 40865/40866 | / | GVR1: POTENZA ELETTRICA EROGATA (Kw/h) | / | DB80.DBD1730
WRITE_DCS | REAL32 | 40867/40868 | / |  | / | DB80.DBD1734
WRITE_DCS | REAL32 | 40869/40870 | / |  | / | DB80.DBD1738
WRITE_DCS | REAL32 | 40871/40872 | / |  | / | DB80.DBD1742
WRITE_DCS | REAL32 | 40873/40874 | / |  | / | DB80.DBD1746
WRITE_DCS | REAL32 | 40875/40876 | / |  | / | DB80.DBD1750
WRITE_DCS | REAL32 | 40877/40878 | / |  | / | DB80.DBD1754
WRITE_DCS | REAL32 | 40879/40880 | / |  | / | DB80.DBD1758
WRITE_DCS | REAL32 | 40881/40882 | / |  | / | DB80.DBD1762
WRITE_DCS | REAL32 | 40883/40884 | / |  | / | DB80.DBD1766
WRITE_DCS | REAL32 | 40885/40886 | / |  | / | DB80.DBD1770
WRITE_DCS | REAL32 | 40887/40888 | / |  | / | DB80.DBD1774
WRITE_DCS | REAL32 | 40889/40890 | / |  | / | DB80.DBD1778
PARAMETER | REAL32 | 40891/40892 | / |  | / | DB80.DBD1782
PARAMETER | REAL32 | 40893/40894 | / |  | / | DB80.DBD1786
PARAMETER | REAL32 | 40895/40896 | / |  | / | DB80.DBD1790
PARAMETER | REAL32 | 40897/40898 | / |  | / | DB80.DBD1794
PARAMETER | REAL32 | 40899/40900 | / |  | / | DB80.DBD1798
PARAMETER | REAL32 | 40901/40902 | / |  | / | DB80.DBD1802
PARAMETER | REAL32 | 40903/40904 | / |  | / | DB80.DBD1806
PARAMETER | REAL32 | 40905/40906 | / |  | / | DB80.DBD1810
PARAMETER | REAL32 | 40907/40908 | / |  | / | DB80.DBD1814
PARAMETER | REAL32 | 40909/40910 | / |  | / | DB80.DBD1818
PARAMETER | REAL32 | 40911/40912 | / |  | / | DB80.DBD1822
PARAMETER | REAL32 | 40913/40914 | / |  | / | DB80.DBD1826
PARAMETER | REAL32 | 40915/40916 | / |  | / | DB80.DBD1830
PARAMETER | REAL32 | 40917/40918 | / |  | / | DB80.DBD1834
PARAMETER | REAL32 | 40919/40920 | / |  | / | DB80.DBD1838
PARAMETER | REAL32 | 40921/40922 | / |  | / | DB80.DBD1842
PARAMETER | REAL32 | 40923/40924 | / |  | / | DB80.DBD1846
PARAMETER | REAL32 | 40925/40926 | / |  | / | DB80.DBD1850
PARAMETER | REAL32 | 40927/40928 | / |  | / | DB80.DBD1854
PARAMETER | REAL32 | 40929/40930 | / |  | / | DB80.DBD1858
PARAMETER | REAL32 | 40931/40932 | / |  | / | DB80.DBD1862
PARAMETER | REAL32 | 40933/40934 | / |  | / | DB80.DBD1866
PARAMETER | REAL32 | 40935/40936 | / |  | / | DB80.DBD1870
PARAMETER | REAL32 | 40937/40938 | / |  | / | DB80.DBD1874
PARAMETER | REAL32 | 40939/40940 | / |  | / | DB80.DBD1878
PARAMETER | REAL32 | 40941/40942 | / |  | / | DB80.DBD1882
PARAMETER | REAL32 | 40943/40944 | / |  | / | DB80.DBD1886
PARAMETER | REAL32 | 40945/40946 | / |  | / | DB80.DBD1890
PARAMETER | REAL32 | 40947/40948 | / |  | / | DB80.DBD1894
PARAMETER | REAL32 | 40949/40950 | / |  | / | DB80.DBD1898
PARAMETER | REAL32 | 40951/40952 | / |  | / | DB80.DBD1902
PARAMETER | REAL32 | 40953/40954 | / |  | / | DB80.DBD1906
PARAMETER | REAL32 | 40955/40956 | / |  | / | DB80.DBD1910
PARAMETER | REAL32 | 40957/40958 | / |  | / | DB80.DBD1914
PARAMETER | REAL32 | 40959/40960 | / |  | / | DB80.DBD1918
PARAMETER | REAL32 | 40961/40962 | / |  | / | DB80.DBD1922
PARAMETER | REAL32 | 40963/40964 | / |  | / | DB80.DBD1926
PARAMETER | REAL32 | 40965/40966 | / |  | / | DB80.DBD1930
PARAMETER | REAL32 | 40967/40968 | / |  | / | DB80.DBD1934
PARAMETER | REAL32 | 40969/40970 | / |  | / | DB80.DBD1938
PARAMETER | REAL32 | 40971/40972 | / |  | / | DB80.DBD1942
PARAMETER | REAL32 | 40973/40974 | / |  | / | DB80.DBD1946
PARAMETER | REAL32 | 40975/40976 | / |  | / | DB80.DBD1950
PARAMETER | REAL32 | 40977/40978 | / |  | / | DB80.DBD1954
PARAMETER | REAL32 | 40979/40980 | / |  | / | DB80.DBD1958
PARAMETER | REAL32 | 40981/40982 | / |  | / | DB80.DBD1962
PARAMETER | REAL32 | 40983/40984 | / |  | / | DB80.DBD1966
PARAMETER | REAL32 | 40985/40986 | / |  | / | DB80.DBD1970
PARAMETER | REAL32 | 40987/40988 | / |  | / | DB80.DBD1974
PARAMETER | REAL32 | 40989/40990 | / |  | / | DB80.DBD1978
PARAMETER | REAL32 | 40991/40992 | / |  | / | DB80.DBD1982
PARAMETER | REAL32 | 40993/40994 | / |  | / | DB80.DBD1986
PARAMETER | REAL32 | 40995/40996 | / |  | / | DB80.DBD1990
PARAMETER | REAL32 | 40997/40998 | / |  | / | DB80.DBD1994
PARAMETER | REAL32 | 40999/41000 | / |  | / | DB80.DBD1998
PARAMETER | REAL32 | 41001/41002 | / | //// FINE Area //// | / | DB80.DBD2002
PARAMETER | REAL32 | 41003/41004 | / |  | / | DB80.DBD2006
PARAMETER | REAL32 | 41005/41006 | / |  | / | DB80.DBD2010
PARAMETER | REAL32 | 41007/41008 | / |  | / | DB80.DBD2014
PARAMETER | REAL32 | 41009/41010 | / |  | / | DB80.DBD2018
PARAMETER | REAL32 | 41011/41012 | / |  | / | DB80.DBD2022
PARAMETER | REAL32 | 41013/41014 | / |  | / | DB80.DBD2026
PARAMETER | REAL32 | 41015/41016 | / |  | / | DB80.DBD2030
PARAMETER | REAL32 | 41017/41018 | / |  | / | DB80.DBD2034
PARAMETER | REAL32 | 41019/41020 | / |  | / | DB80.DBD2038
PARAMETER | REAL32 | 41021/41022 | / |  | / | DB80.DBD2042
PARAMETER | REAL32 | 41023/41024 | / |  | / | DB80.DBD2046
PARAMETER | REAL32 | 41025/41026 | / |  | / | DB80.DBD2050
PARAMETER | REAL32 | 41027/41028 | / |  | / | DB80.DBD2054
PARAMETER | REAL32 | 41029/41030 | / |  | / | DB80.DBD2058
PARAMETER | REAL32 | 41031/41032 | / |  | / | DB80.DBD2062
PARAMETER | REAL32 | 41033/41034 | / |  | / | DB80.DBD2066
PARAMETER | REAL32 | 41035/41036 | / |  | / | DB80.DBD2070
PARAMETER | REAL32 | 41037/41038 | / |  | / | DB80.DBD2074
PARAMETER | REAL32 | 41039/41040 | / |  | / | DB80.DBD2078
PARAMETER | REAL32 | 41041/41042 | / |  | / | DB80.DBD2082
PARAMETER | REAL32 | 41043/41044 | / |  | / | DB80.DBD2086
PARAMETER | REAL32 | 41045/41046 | / |  | / | DB80.DBD2090
PARAMETER | REAL32 | 41047/41048 | / |  | / | DB80.DBD2094
PARAMETER | REAL32 | 41049/41050 | / |  | / | DB80.DBD2098
PARAMETER | REAL32 | 41051/41052 | / |  | / | DB80.DBD2102
PARAMETER | REAL32 | 41053/41054 | / |  | / | DB80.DBD2106
PARAMETER | REAL32 | 41055/41056 | / |  | / | DB80.DBD2110
PARAMETER | REAL32 | 41057/41058 | / |  | / | DB80.DBD2114
PARAMETER | REAL32 | 41059/41060 | / |  | / | DB80.DBD2118
PARAMETER | REAL32 | 41061/41062 | / |  | / | DB80.DBD2122
PARAMETER | REAL32 | 41063/41064 | / |  | / | DB80.DBD2126
PARAMETER | REAL32 | 41065/41066 | / |  | / | DB80.DBD2130
PARAMETER | REAL32 | 41067/41068 | / |  | / | DB80.DBD2134
PARAMETER | REAL32 | 41069/41070 | / |  | / | DB80.DBD2138
PARAMETER | REAL32 | 41071/41072 | / |  | / | DB80.DBD2142
PARAMETER | REAL32 | 41073/41074 | / |  | / | DB80.DBD2146
PARAMETER | REAL32 | 41075/41076 | / |  | / | DB80.DBD2150
PARAMETER | REAL32 | 41077/41078 | / |  | / | DB80.DBD2154
PARAMETER | REAL32 | 41079/41080 | / |  | / | DB80.DBD2158
PARAMETER | REAL32 | 41081/41082 | / |  | / | DB80.DBD2162
PARAMETER | REAL32 | 41083/41084 | / |  | / | DB80.DBD2166
PARAMETER | REAL32 | 41085/41086 | / |  | / | DB80.DBD2170
PARAMETER | REAL32 | 41087/41088 | / |  | / | DB80.DBD2174
PARAMETER | REAL32 | 41089/41090 | / |  | / | DB80.DBD2178
PARAMETER | REAL32 | 41091/41092 | / |  | / | DB80.DBD2182
PARAMETER | REAL32 | 41093/41094 | / |  | / | DB80.DBD2186
PARAMETER | REAL32 | 41095/41096 | / |  | / | DB80.DBD2190
PARAMETER | REAL32 | 41097/41098 | / |  | / | DB80.DBD2194
PARAMETER | REAL32 | 41099/41100 | / |  | / | DB80.DBD2198
PARAMETER | REAL32 | 41101/41102 | / |  | / | DB80.DBD2202
PARAMETER | REAL32 | 41103/41104 | / |  | / | DB80.DBD2206
PARAMETER | REAL32 | 41105/41106 | / |  | / | DB80.DBD2210
PARAMETER | REAL32 | 41107/41108 | / |  | / | DB80.DBD2214
PARAMETER | REAL32 | 41109/41110 | / |  | / | DB80.DBD2218
PARAMETER | REAL32 | 41111/41112 | / |  | / | DB80.DBD2222

## Input_OUTPUT
INPUT
Incolla DA QUI SOTTO
| %I0.0 | Bool | %I0.0 | ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc AUX (0=all) | %I0.0 - ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc AUX (0=all)
| %I0.1 | Bool | %I0.1 | ALLARME TEMPERATURA SONDA GVRx (0=all) | %I0.1 - ALLARME TEMPERATURA SONDA GVRx (0=all)
| %I0.2 | Bool | %I0.2 | ALLARME TEMPERATURA SONDA BYPASS (0=all) | %I0.2 - ALLARME TEMPERATURA SONDA BYPASS (0=all)
| %I0.3 | Bool | %I0.3 | ALLARME FRIGO (0=all) | %I0.3 - ALLARME FRIGO (0=all)
| %I0.4 | Bool | %I0.4 | ALLARME PRESENZA CONDENSA (0=all) | %I0.4 - ALLARME PRESENZA CONDENSA (0=all)
| %I0.5 | Bool | %I0.5 | ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=all) | %I0.5 - ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=all)
| %I0.6 | Bool | %I0.6 | CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS (1=Byps) | %I0.6 - CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS (1=Byps)
| %I0.7 | Bool | %I0.7 | SELETTORE In MANUTENZIONE | %I0.7 - SELETTORE In MANUTENZIONE
| %I1.0 | Bool | %I1.0 | PULSANTE SELEZIONE GVRx-BYPASS | %I1.0 - PULSANTE SELEZIONE GVRx-BYPASS
| %I1.1 | Bool | %I1.1 | PULSANTE BYPASS CONVERTITORE NO2-NO | %I1.1 - PULSANTE BYPASS CONVERTITORE NO2-NO
| %I1.2 | Bool | %I1.2 | PULSENTE RESET ACK SME | %I1.2 - PULSENTE RESET ACK SME
| %I1.3 | Bool | %I1.3 | PSL1 PRESSIONE GAS DI MISURA (0=all) | %I1.3 - PSL1 PRESSIONE GAS DI MISURA (0=all)
| %I1.4 | Bool | %I1.4 | PSL2 PRESSIONE GAS DI CALIBRAZIONE (0=all) | %I1.4 - PSL2 PRESSIONE GAS DI CALIBRAZIONE (0=all)
| %I1.5 | Bool | %I1.5 | TERMOSTATO CABINA + MARCIA ESTRATTORE (1=Run) | %I1.5 - TERMOSTATO CABINA + MARCIA ESTRATTORE (1=Run)
| %I1.6 | Bool | %I1.6 | PORTA CABINET APERTA | %I1.6 - PORTA CABINET APERTA
| %I1.7 | Bool | %I1.7 | ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc CABINA (0=all) | %I1.7 - ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc CABINA (0=all)
| %I2.0 | Bool | %I2.0 | ALLARME SOGLIA 01 SENSORE "CO" CABINA | %I2.0 - ALLARME SOGLIA 01 SENSORE "CO" CABINA
| %I2.1 | Bool | %I2.1 | ALLARME SOGLIA 02 SENSORE "CO" CABINA | %I2.1 - ALLARME SOGLIA 02 SENSORE "CO" CABINA
| %I2.2 | Bool | %I2.2 | FAULT SENSORE "CO" CABINA | %I2.2 - FAULT SENSORE "CO" CABINA
| %I2.3 | Bool | %I2.3 | ALLARME SOGLIA SENSORE "FUMO" CABINA | %I2.3 - ALLARME SOGLIA SENSORE "FUMO" CABINA
| %I2.4 | Bool | %I2.4 | SELEZIONE POMPA FAST LOOP | %I2.4 - SELEZIONE POMPA FAST LOOP
| %I2.5 | Bool | %I2.5 | SELEZIONE POMPA PRELIEVO GVRx | %I2.5 - SELEZIONE POMPA PRELIEVO GVRx
| %I2.6 | Bool | %I2.6 | PULSANTE TACITAZIONE SIRENA | %I2.6 - PULSANTE TACITAZIONE SIRENA
| %I2.7 | Bool | %I2.7 |  | %I2.7 -
| %I3.0 | Bool | %I3.0 |  | %I3.0 -
| %I3.1 | Bool | %I3.1 |  | %I3.1 -
| %I3.2 | Bool | %I3.2 |  | %I3.2 -
| %I3.3 | Bool | %I3.3 |  | %I3.3 -
| %I3.4 | Bool | %I3.4 |  | %I3.4 -
| %I3.5 | Bool | %I3.5 |  | %I3.5 -
| %I3.6 | Bool | %I3.6 |  | %I3.6 -
| %I3.7 | Bool | %I3.7 |  | %I3.7 -
-
OUTPUT |  |  |  |  | -
-
Incolla DA QUI SOTTO |  |  |  |  | -
| %Q0.0 | Bool | %Q0.0 | COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO GVRx | %Q0.0 - COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO GVRx
| %Q0.1 | Bool | %Q0.1 | COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO BYPASS | %Q0.1 - COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO BYPASS
| %Q0.2 | Bool | %Q0.2 | LAMPADA OR ALLARMI | %Q0.2 - LAMPADA OR ALLARMI
| %Q0.3 | Bool | %Q0.3 | COMANDO POMPA DI FAST LOOP | %Q0.3 - COMANDO POMPA DI FAST LOOP
| %Q0.4 | Bool | %Q0.4 | COMANDO POMPA DI PRELIEVO | %Q0.4 - COMANDO POMPA DI PRELIEVO
| %Q0.5 | Bool | %Q0.5 | COMANDO BYPASS CONVERTITORE | %Q0.5 - COMANDO BYPASS CONVERTITORE
| %Q0.6 | Bool | %Q0.6 | LAMPADA MANUTENZIONE (Su Selettore) | %Q0.6 - LAMPADA MANUTENZIONE (Su Selettore)
| %Q0.7 | Bool | %Q0.7 | LAMPADA SELEZIONE GVRx-BYPASS (Su Pulsante) | %Q0.7 - LAMPADA SELEZIONE GVRx-BYPASS (Su Pulsante)
| %Q1.0 | Bool | %Q1.0 | LAMPADA BYPASS NO2-NO ATTIVO (Su Pulsante) | %Q1.0 - LAMPADA BYPASS NO2-NO ATTIVO (Su Pulsante)
| %Q1.1 | Bool | %Q1.1 | COM. ELT. YV1 (Selezione Linea GVRx o Fast Loop) (1=Linea) | %Q1.1 - COM. ELT. YV1 (Selezione Linea GVRx o Fast Loop) (1=Linea)
| %Q1.2 | Bool | %Q1.2 | COM. ELT. YV2 (Mis/Cal) | %Q1.2 - COM. ELT. YV2 (Mis/Cal)
| %Q1.3 | Bool | %Q1.3 | COM. ELT. YV3 (Selezione Linea BYPASS o Fast Loop) (1=Linea) | %Q1.3 - COM. ELT. YV3 (Selezione Linea BYPASS o Fast Loop) (1=Linea)
| %Q1.4 | Bool | %Q1.4 | COM. ELT. YV4 (Calibrazione Da Sonda GVRx) | %Q1.4 - COM. ELT. YV4 (Calibrazione Da Sonda GVRx)
| %Q1.5 | Bool | %Q1.5 | COM. ELT. YV5 (Calibrazione Da Sonda BYPASS) | %Q1.5 - COM. ELT. YV5 (Calibrazione Da Sonda BYPASS)
| %Q1.6 | Bool | %Q1.6 | COM. ELT. YC6 (Calibr Span) | %Q1.6 - COM. ELT. YC6 (Calibr Span)
| %Q1.7 | Bool | %Q1.7 | COM. ELT. YC7 (Calibr Zero) | %Q1.7 - COM. ELT. YC7 (Calibr Zero)
| %Q2.0 | Bool | %Q2.0 | COM. Sirena | %Q2.0 - COM. Sirena
| %Q2.1 | Bool | %Q2.1 |  | %Q2.1 -
| %Q2.2 | Bool | %Q2.2 |  | %Q2.2 -
| %Q2.3 | Bool | %Q2.3 |  | %Q2.3 -
| %Q2.4 | Bool | %Q2.4 |  | %Q2.4 -
| %Q2.5 | Bool | %Q2.5 |  | %Q2.5 -
| %Q2.6 | Bool | %Q2.6 |  | %Q2.6 -
| %Q2.7 | Bool | %Q2.7 |  | %Q2.7 -
| %Q3.0 | Bool | %Q3.0 |  | %Q3.0 -
| %Q3.1 | Bool | %Q3.1 |  | %Q3.1 -
| %Q3.2 | Bool | %Q3.2 |  | %Q3.2 -
| %Q3.3 | Bool | %Q3.3 |  | %Q3.3 -
| %Q3.4 | Bool | %Q3.4 |  | %Q3.4 -
| %Q3.5 | Bool | %Q3.5 |  | %Q3.5 -
| %Q3.6 | Bool | %Q3.6 |  | %Q3.6 -
| %Q3.7 | Bool | %Q3.7 |  | %Q3.7 -
-
-
-
-
-
-
-
-

## DB_ALLARMI
Incolla DA SOTTO QUI
| ALL1_BIT_08 | Bool | 0.0 | false | True | False | ALLARME COMUNICAZIONE CON U6 "C0+NO"
| ALL1_BIT_09 | Bool | 0.1 | false | True | False | ALLARME COMUNICAZIONE CON O6 "O2"
| ALL1_BIT_10 | Bool | 0.2 | false | True | False
| ALL1_BIT_11 | Bool | 0.3 | false | True | False
| ALL1_BIT_12 | Bool | 0.4 | false | True | False
| ALL1_BIT_13 | Bool | 0.5 | false | True | False
| ALL1_BIT_14 | Bool | 0.6 | false | True | False
| ALL1_BIT_15 | Bool | 0.7 | false | True | False
| ALL1_BIT_00 | Bool | 1.0 | false | True | False | FAULT COMUNICAZIONE PC SME
| ALL1_BIT_01 | Bool | 1.1 | false | True | False | FAULT COMUNICAZIONE Con DCS
| ALL1_BIT_02 | Bool | 1.2 | false | True | False
| ALL1_BIT_03 | Bool | 1.3 | false | True | False
| ALL1_BIT_04 | Bool | 1.4 | false | True | False
| ALL1_BIT_05 | Bool | 1.5 | false | True | False
| ALL1_BIT_06 | Bool | 1.6 | false | True | False | ANALOG Output DCS ForzatI
| ALL1_BIT_07 | Bool | 1.7 | false | True | False | SELETTORE MANUTENZIONE GENERALE
| ALL2_BIT_08 | Bool | 2.0 | false | True | False | Fault analogica MISURA "TEMP_LINEA_PRELIEVO GVR2"
| ALL2_BIT_09 | Bool | 2.1 | false | True | False | Fault analogica MISURA "TEMP_LINEA_PRELIEVO BYPASS"
| ALL2_BIT_10 | Bool | 2.2 | false | True | False | Fault analogica RISERVA AI 03
| ALL2_BIT_11 | Bool | 2.3 | false | True | False | Fault analogica RISERVA AI 04
| ALL2_BIT_12 | Bool | 2.4 | false | True | False | Fault analogica MISURA "TEMPERATURA Fumi GVR2"
| ALL2_BIT_13 | Bool | 2.5 | false | True | False | Fault analogica MISURA "PRESSIONE. Fumi GVR2"
| ALL2_BIT_14 | Bool | 2.6 | false | True | False | Fault analogica MISURA "TEMPERATURA Fumi BYPASS"
| ALL2_BIT_15 | Bool | 2.7 | false | True | False | Fault analogica MISURA "PRESSIONE. Fumi BYPASS"
| ALL2_BIT_00 | Bool | 3.0 | false | True | False | Fault analogica RISERVA AI 09
| ALL2_BIT_01 | Bool | 3.1 | false | True | False | Fault analogica RISERVA AI 10
| ALL2_BIT_02 | Bool | 3.2 | false | True | False | Fault analogica RISERVA AI 11
| ALL2_BIT_03 | Bool | 3.3 | false | True | False | Fault analogica RISERVA AI 12
| ALL2_BIT_04 | Bool | 3.4 | false | True | False
| ALL2_BIT_05 | Bool | 3.5 | false | True | False
| ALL2_BIT_06 | Bool | 3.6 | false | True | False
| ALL2_BIT_07 | Bool | 3.7 | false | True | False
| ALL3_BIT_08 | Bool | 4.0 | false | True | False | ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO GVR2
| ALL3_BIT_09 | Bool | 4.1 | false | True | False | ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO GVR2
| ALL3_BIT_10 | Bool | 4.2 | false | True | False | BLOCCO ALTISSIMA TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO GVR2
| ALL3_BIT_11 | Bool | 4.3 | false | True | False | ALLARME FRIGO
| ALL3_BIT_12 | Bool | 4.4 | false | True | False | ALLARME PRESENZA CONDENSA
| ALL3_BIT_13 | Bool | 4.5 | false | True | False | MEMORIA PRESENZA CONDENSA (Da Resettare)
| ALL3_BIT_14 | Bool | 4.6 | false | True | False | ALLARME CONVERTITORE NO2/NO
| ALL3_BIT_15 | Bool | 4.7 | false | True | False | ALLARME TEMPERATURA SONDA DI PRELIEVO BYPASS
| ALL3_BIT_00 | Bool | 5.0 | false | True | False | ALLARME TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO BYPASS
| ALL3_BIT_01 | Bool | 5.1 | false | True | False | BLOCCO ALTISSIMA TEMPERATURA LINEA DI PRELIEVO BYPASS
| ALL3_BIT_02 | Bool | 5.2 | false | True | False | ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc AUX
| ALL3_BIT_03 | Bool | 5.3 | false | True | False
| ALL3_BIT_04 | Bool | 5.4 | false | True | False | BASSA PRESSIONE GAS DI MISURA
| ALL3_BIT_05 | Bool | 5.5 | false | True | False | BASSA PRESSIONE GAS DI CALIBRAZIONE
| ALL3_BIT_06 | Bool | 5.6 | false | True | False
| ALL3_BIT_07 | Bool | 5.7 | false | True | False | ====== da ELAN =======
| ALL4_BIT_08 | Bool | 6.0 | false | True | False | ANOMALIA ANALIZZATORE U6 "CO"
| ALL4_BIT_09 | Bool | 6.1 | false | True | False | ALLARME BAD_QUALITY MISURA "CO"
| ALL4_BIT_10 | Bool | 6.2 | false | True | False | ANOMALIA ANALIZZATORE U6 "NO"
| ALL4_BIT_11 | Bool | 6.3 | false | True | False | ALLARME BAD_QUALITY MISURA "NO"
| ALL4_BIT_12 | Bool | 6.4 | false | True | False | ANOMALIA ANALIZZATORE O6 "O2"
| ALL4_BIT_13 | Bool | 6.5 | false | True | False | ALLARME BAD_QUALITY MISURA "O2"
| ALL4_BIT_14 | Bool | 6.6 | false | True | False
| ALL4_BIT_15 | Bool | 6.7 | false | True | False
| ALL4_BIT_00 | Bool | 7.0 | false | True | False | ALTA TEMPERATURA CABINA
| ALL4_BIT_01 | Bool | 7.1 | false | True | False | ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc CABINA
| ALL4_BIT_02 | Bool | 7.2 | false | True | False | ALLARME SOGLIA 01 SENSORE "CO" CABINA
| ALL4_BIT_03 | Bool | 7.3 | false | True | False | ALLARME SOGLIA 02 SENSORE "CO" CABINA
| ALL4_BIT_04 | Bool | 7.4 | false | True | False | ALLARME SOGLIA SENSORE "FUMO" CABINA
| ALL4_BIT_05 | Bool | 7.5 | false | True | False | MEMORIA INTERVENTO SENSORE "CO" o "FUMO" In CABINA
| ALL4_BIT_06 | Bool | 7.6 | false | True | False
| ALL4_BIT_07 | Bool | 7.7 | false | True | False
| ALL5_BIT_08 | Bool | 8.0 | false | True | False | ALLARME VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" Terminata CON ERRORI
| ALL5_BIT_09 | Bool | 8.1 | false | True | False | ALLARME VERIFICA QAL3 FIDAMAT Terminata CON ERRORI (Not Used)
| ALL5_BIT_10 | Bool | 8.2 | false | True | False
| ALL5_BIT_11 | Bool | 8.3 | false | True | False
| ALL5_BIT_12 | Bool | 8.4 | false | True | False | ALLARME BASSA PORTATA POMPE (1'Commutazione POMPE) (Not Used)
| ALL5_BIT_13 | Bool | 8.5 | false | True | False | BLOCCO POMPE BASSA PORTATA POMPE (Dopo Commutazione POMPE) (Not Used)
| ALL5_BIT_14 | Bool | 8.6 | false | True | False
| ALL5_BIT_15 | Bool | 8.7 | false | True | False
| ALL5_BIT_00 | Bool | 9.0 | false | True | False
| ALL5_BIT_01 | Bool | 9.1 | false | True | False
| ALL5_BIT_02 | Bool | 9.2 | false | True | False
| ALL5_BIT_03 | Bool | 9.3 | false | True | False
| ALL5_BIT_04 | Bool | 9.4 | false | True | False
| ALL5_BIT_05 | Bool | 9.5 | false | True | False
| ALL5_BIT_06 | Bool | 9.6 | false | True | False
| ALL5_BIT_07 | Bool | 9.7 | false | True | False
| ALL6_BIT_08 | Bool | 10.0 | false | True | False
| ALL6_BIT_09 | Bool | 10.1 | false | True | False
| ALL6_BIT_10 | Bool | 10.2 | false | True | False
| ALL6_BIT_11 | Bool | 10.3 | false | True | False
| ALL6_BIT_12 | Bool | 10.4 | false | True | False
| ALL6_BIT_13 | Bool | 10.5 | false | True | False
| ALL6_BIT_14 | Bool | 10.6 | false | True | False
| ALL6_BIT_15 | Bool | 10.7 | false | True | False
| ALL6_BIT_00 | Bool | 11.0 | false | True | False
| ALL6_BIT_01 | Bool | 11.1 | false | True | False
| ALL6_BIT_02 | Bool | 11.2 | false | True | False
| ALL6_BIT_03 | Bool | 11.3 | false | True | False
| ALL6_BIT_04 | Bool | 11.4 | false | True | False
| ALL6_BIT_05 | Bool | 11.5 | false | True | False
| ALL6_BIT_06 | Bool | 11.6 | false | True | False
| ALL6_BIT_07 | Bool | 11.7 | false | True | False
| ALL7_BIT_08 | Bool | 12.0 | false | True | False
| ALL7_BIT_09 | Bool | 12.1 | false | True | False
| ALL7_BIT_10 | Bool | 12.2 | false | True | False
| ALL7_BIT_11 | Bool | 12.3 | false | True | False
| ALL7_BIT_12 | Bool | 12.4 | false | True | False
| ALL7_BIT_13 | Bool | 12.5 | false | True | False
| ALL7_BIT_14 | Bool | 12.6 | false | True | False
| ALL7_BIT_15 | Bool | 12.7 | false | True | False
| ALL7_BIT_00 | Bool | 13.0 | false | True | False
| ALL7_BIT_01 | Bool | 13.1 | false | True | False
| ALL7_BIT_02 | Bool | 13.2 | false | True | False
| ALL7_BIT_03 | Bool | 13.3 | false | True | False
| ALL7_BIT_04 | Bool | 13.4 | false | True | False
| ALL7_BIT_05 | Bool | 13.5 | false | True | False
| ALL7_BIT_06 | Bool | 13.6 | false | True | False
| ALL7_BIT_07 | Bool | 13.7 | false | True | False
| ALL8_BIT_08 | Bool | 14.0 | false | True | False
| ALL8_BIT_09 | Bool | 14.1 | false | True | False
| ALL8_BIT_10 | Bool | 14.2 | false | True | False
| ALL8_BIT_11 | Bool | 14.3 | false | True | False
| ALL8_BIT_12 | Bool | 14.4 | false | True | False
| ALL8_BIT_13 | Bool | 14.5 | false | True | False
| ALL8_BIT_14 | Bool | 14.6 | false | True | False
| ALL8_BIT_15 | Bool | 14.7 | false | True | False
| ALL8_BIT_00 | Bool | 15.0 | false | True | False
| ALL8_BIT_01 | Bool | 15.1 | false | True | False
| ALL8_BIT_02 | Bool | 15.2 | false | True | False
| ALL8_BIT_03 | Bool | 15.3 | false | True | False
| ALL8_BIT_04 | Bool | 15.4 | false | True | False
| ALL8_BIT_05 | Bool | 15.5 | false | True | False
| ALL8_BIT_06 | Bool | 15.6 | false | True | False
| ALL8_BIT_07 | Bool | 15.7 | false | True | False
| MSG1_BIT_08 | Bool | 16.0 | false | True | False | ABILIT.MEMORIZZAZIONE DATA In TO MMC (EXT + TIME INTERLOCK)
| MSG1_BIT_09 | Bool | 16.1 | false | True | False | MEMORIZAZIONE DATA MMC OK
| MSG1_BIT_10 | Bool | 16.2 | false | True | False | MEMORIZZAZIONE DATA MMC ERRORE
| MSG1_BIT_11 | Bool | 16.3 | false | True | False | MEMORIZZAZIONE IN CORSO
| MSG1_BIT_12 | Bool | 16.4 | false | True | False
| MSG1_BIT_13 | Bool | 16.5 | false | True | False
| MSG1_BIT_14 | Bool | 16.6 | false | True | False
| MSG1_BIT_15 | Bool | 16.7 | false | True | False
| MSG1_BIT_00 | Bool | 17.0 | false | True | False | OR ALLARMI
| MSG1_BIT_01 | Bool | 17.1 | false | True | False | SELETTORE GENERALE DI MANUTENZIONE
| MSG1_BIT_02 | Bool | 17.2 | false | True | False
| MSG1_BIT_03 | Bool | 17.3 | false | True | False
| MSG1_BIT_04 | Bool | 17.4 | false | True | False
| MSG1_BIT_05 | Bool | 17.5 | false | True | False
| MSG1_BIT_06 | Bool | 17.6 | false | True | False
| MSG1_BIT_07 | Bool | 17.7 | false | True | False | ====== da ELAN =======
| MSG2_BIT_08 | Bool | 18.0 | false | True | False | IN MISURA ANALIZZATORE.U6 "CO"
| MSG2_BIT_09 | Bool | 18.1 | false | True | False | IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U6. "CO"
| MSG2_BIT_10 | Bool | 18.2 | false | True | False | SPAN GAS ANALIZZATORE U6."CO"
| MSG2_BIT_11 | Bool | 18.3 | false | True | False | ZERO GAS ANALIZZATORE U6 "CO"
| MSG2_BIT_12 | Bool | 18.4 | false | True | False | IN MISURA ANALIZZATORE.U6 "NO"
| MSG2_BIT_13 | Bool | 18.5 | false | True | False | IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE U6. "NO"
| MSG2_BIT_14 | Bool | 18.6 | false | True | False | SPAN GAS ANALIZZATORE U6."NO"
| MSG2_BIT_15 | Bool | 18.7 | false | True | False | ZERO GAS ANALIZZATORE U6 "NO"
| MSG2_BIT_00 | Bool | 19.0 | false | True | False | IN MISURA ANALIZZATORE.O6 "O2"
| MSG2_BIT_01 | Bool | 19.1 | false | True | False | IN CALIBRAZIONE ANALIZZATORE O6. "O2"
| MSG2_BIT_02 | Bool | 19.2 | false | True | False | SPAN GAS ANALIZZATORE O6."O2"
| MSG2_BIT_03 | Bool | 19.3 | false | True | False | ZERO GAS ANALIZZATORE O6 "O2"
| MSG2_BIT_04 | Bool | 19.4 | false | True | False
| MSG2_BIT_05 | Bool | 19.5 | false | True | False
| MSG2_BIT_06 | Bool | 19.6 | false | True | False
| MSG2_BIT_07 | Bool | 19.7 | false | True | False
| MSG3_BIT_08 | Bool | 20.0 | false | True | False | SELETTORE INSERIMENTO POMPA FAST LOOP
| MSG3_BIT_09 | Bool | 20.1 | false | True | False | SELETTORE INSERIMENTO POMPA PRELIEVO
| MSG3_BIT_10 | Bool | 20.2 | false | True | False | TEMPERATURA LINEA RISCALDATA GVR2 READY
| MSG3_BIT_11 | Bool | 20.3 | false | True | False | TEMPERATURA LINEA RISCALDATA BYPASS READY
| MSG3_BIT_12 | Bool | 20.4 | false | True | False | CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS
| MSG3_BIT_13 | Bool | 20.5 | false | True | False | PORTA CABINET APERTA
| MSG3_BIT_14 | Bool | 20.6 | false | True | False | STATO CALIBRAZIONE ALLA SONDA Attiva
| MSG3_BIT_15 | Bool | 20.7 | false | True | False
| MSG3_BIT_00 | Bool | 21.0 | false | True | False | PULSANTE RESET BLOCCO POMPE
| MSG3_BIT_01 | Bool | 21.1 | false | True | False | PULSANTE SELEZIONE GVRx-BYPASS
| MSG3_BIT_02 | Bool | 21.2 | false | True | False | PULSANTE BYPASS CONVERTITORE NO2-NO
| MSG3_BIT_03 | Bool | 21.3 | false | True | False | PULSANTE TACITAZIONE Sirena
| MSG3_BIT_04 | Bool | 21.4 | false | True | False
| MSG3_BIT_05 | Bool | 21.5 | false | True | False
| MSG3_BIT_06 | Bool | 21.6 | false | True | False
| MSG3_BIT_07 | Bool | 21.7 | false | True | False
| MSG4_BIT_08 | Bool | 22.0 | false | True | False | SELEZIONATA Linea GVRx
| MSG4_BIT_09 | Bool | 22.1 | false | True | False | SELEZIONATA Linea BYPASS
| MSG4_BIT_10 | Bool | 22.2 | false | True | False | MEMORIA PURGE Linea IN CORSO
| MSG4_BIT_11 | Bool | 22.3 | false | True | False
| MSG4_BIT_12 | Bool | 22.4 | false | True | False
| MSG4_BIT_13 | Bool | 22.5 | false | True | False
| MSG4_BIT_14 | Bool | 22.6 | false | True | False
| MSG4_BIT_15 | Bool | 22.7 | false | True | False
| MSG4_BIT_00 | Bool | 23.0 | false | True | False
| MSG4_BIT_01 | Bool | 23.1 | false | True | False
| MSG4_BIT_02 | Bool | 23.2 | false | True | False
| MSG4_BIT_03 | Bool | 23.3 | false | True | False
| MSG4_BIT_04 | Bool | 23.4 | false | True | False
| MSG4_BIT_05 | Bool | 23.5 | false | True | False
| MSG4_BIT_06 | Bool | 23.6 | false | True | False
| MSG4_BIT_07 | Bool | 23.7 | false | True | False
| MSG5_BIT_08 | Bool | 24.0 | false | True | False | STATO COMANDO POMPA PRELIEVO
| MSG5_BIT_09 | Bool | 24.1 | false | True | False | STATO COMANDO ELT. YV1 (Selezione Linea GVRx o Fast Loop) (1=Linea)
| MSG5_BIT_10 | Bool | 24.2 | false | True | False | STATO COMANDO ELT. YV2 (Mis/Cal)
| MSG5_BIT_11 | Bool | 24.3 | false | True | False | STATO COMANDO ELT. YV3 (Selezione Linea BYPASS o Fast Loop) (1=Linea)
| MSG5_BIT_12 | Bool | 24.4 | false | True | False | STATO COMANDO ELT. YV4 (Calibrazione Da Sonda GVRx)
| MSG5_BIT_13 | Bool | 24.5 | false | True | False | STATO COMANDO ELT. YV5 (Calibrazione Da Sonda BYPASS)
| MSG5_BIT_14 | Bool | 24.6 | false | True | False | STATO COMANDO ELT. YC6 (Calibr Span)
| MSG5_BIT_15 | Bool | 24.7 | false | True | False | STATO COMANDO ELT. YC7 (Calibr Zero)
| MSG5_BIT_00 | Bool | 25.0 | false | True | False | STATO COMANDO POMPA DI FAST LOOP
| MSG5_BIT_01 | Bool | 25.1 | false | True | False | STATO COMANDO BYPASS CONVERTITORE NO2-NO
| MSG5_BIT_02 | Bool | 25.2 | false | True | False | STATO COMANDO Sirena
| MSG5_BIT_03 | Bool | 25.3 | false | True | False | STATO TACITAZIONE Sirena
| MSG5_BIT_04 | Bool | 25.4 | false | True | False
| MSG5_BIT_05 | Bool | 25.5 | false | True | False
| MSG5_BIT_06 | Bool | 25.6 | false | True | False
| MSG5_BIT_07 | Bool | 25.7 | false | True | False
| MSG6_BIT_08 | Bool | 26.0 | false | True | False
| MSG6_BIT_09 | Bool | 26.1 | false | True | False
| MSG6_BIT_10 | Bool | 26.2 | false | True | False
| MSG6_BIT_11 | Bool | 26.3 | false | True | False
| MSG6_BIT_12 | Bool | 26.4 | false | True | False
| MSG6_BIT_13 | Bool | 26.5 | false | True | False
| MSG6_BIT_14 | Bool | 26.6 | false | True | False
| MSG6_BIT_15 | Bool | 26.7 | false | True | False
| MSG6_BIT_00 | Bool | 27.0 | false | True | False
| MSG6_BIT_01 | Bool | 27.1 | false | True | False
| MSG6_BIT_02 | Bool | 27.2 | false | True | False
| MSG6_BIT_03 | Bool | 27.3 | false | True | False
| MSG6_BIT_04 | Bool | 27.4 | false | True | False
| MSG6_BIT_05 | Bool | 27.5 | false | True | False
| MSG6_BIT_06 | Bool | 27.6 | false | True | False
| MSG6_BIT_07 | Bool | 27.7 | false | True | False
| MSG7_BIT_08 | Bool | 28.0 | false | True | False | STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" IN CORSO
| MSG7_BIT_09 | Bool | 28.1 | false | True | False | STATO VERIFICA QAL3 "CO+NO+O2" TERMINATA SENZA ERRORI
| MSG7_BIT_10 | Bool | 28.2 | false | True | False | STATO VERIFICA QAL3 FIDAMAT IN CORSO (Not Used)
| MSG7_BIT_11 | Bool | 28.3 | false | True | False | STATO VERIFICA QAL3 FIDAMAT TERMINATA SENZA ERRORI (Not Used)
| MSG7_BIT_12 | Bool | 28.4 | false | True | False
| MSG7_BIT_13 | Bool | 28.5 | false | True | False
| MSG7_BIT_14 | Bool | 28.6 | false | True | False
| MSG7_BIT_15 | Bool | 28.7 | false | True | False
| MSG7_BIT_00 | Bool | 29.0 | false | True | False
| MSG7_BIT_01 | Bool | 29.1 | false | True | False
| MSG7_BIT_02 | Bool | 29.2 | false | True | False
| MSG7_BIT_03 | Bool | 29.3 | false | True | False
| MSG7_BIT_04 | Bool | 29.4 | false | True | False
| MSG7_BIT_05 | Bool | 29.5 | false | True | False
| MSG7_BIT_06 | Bool | 29.6 | false | True | False
| MSG7_BIT_07 | Bool | 29.7 | false | True | False
| MSG8_BIT_08 | Bool | 30.0 | false | True | False | Validita MISURA CO
| MSG8_BIT_09 | Bool | 30.1 | false | True | False | Validita MISURA NO
| MSG8_BIT_10 | Bool | 30.2 | false | True | False | Validita MISURA O2
| MSG8_BIT_11 | Bool | 30.3 | false | True | False
| MSG8_BIT_12 | Bool | 30.4 | false | True | False | Validita MISURA TEMP FUMI GVR2
| MSG8_BIT_13 | Bool | 30.5 | false | True | False | Validita MISURA PRESS FUMI GVR2
| MSG8_BIT_14 | Bool | 30.6 | false | True | False | Validita MISURA TEMP FUMI BYPASS
| MSG8_BIT_15 | Bool | 30.7 | false | True | False | Validita MISURA PRESS FUMI BYPASS
| MSG8_BIT_00 | Bool | 31.0 | false | True | False
| MSG8_BIT_01 | Bool | 31.1 | false | True | False
| MSG8_BIT_02 | Bool | 31.2 | false | True | False
| MSG8_BIT_03 | Bool | 31.3 | false | True | False
| MSG8_BIT_04 | Bool | 31.4 | false | True | False
| MSG8_BIT_05 | Bool | 31.5 | false | True | False
| MSG8_BIT_06 | Bool | 31.6 | false | True | False
| MSG8_BIT_07 | Bool | 31.7 | false | True | False

## ELAB_IO
2025-11-17
ELENCO Card ELAN
| %IW512-%QW512 | Byte | %IW512-%QW512 | (PTP) COMUNICAZIONE ELAN
ELENCO INGRESSI ANALOGICI (Normali)
| TAG | Tipo | Address | Descrizione
(Italiano)
| %IW256 | Word | %IW256 | (RTD) Misura TEMPERATURA LINEA RISCALDATA GVRx
| %IW258 | Word | %IW258 | (RTD) Misura TEMPERATURA LINEA RISCALDATA BYPASS
| %IW260 | Word | %IW260 | (RTD)
| %IW262 | Word | %IW262 | (RTD)
| %IW272 | Word | %IW264 | (4-20ma) Misura TEMPERATURA FUMI GVRx
| %IW274 | Word | %IW266 | (4-20ma) Misura PRESSIONE FUMI GVRx
| %IW276 | Word | %IW268 | (4-20ma) Misura TEMPERATURA FUMI BYPASS
| %IW278 | Word | %IW270 | (4-20ma) Misura PRESSIONE FUMI BYPASS
| %IW280 | Word | %IW272 | (4-20ma)
| %IW282 | Word | %IW274 | (4-20ma)
| %IW284 | Word | %IW276 | (4-20ma)
| %IW286 | Word | %IW278 | (4-20ma)
ELENCO INGRESSI DIGITALI (Normali)
| TAG | Tipo | Address | Descrizione
| %I0.0 | Bool | %I0.0 | ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc AUX (0=all)
| %I0.1 | Bool | %I0.1 | ALLARME TEMPERATURA SONDA GVRx (0=all)
| %I0.2 | Bool | %I0.2 | ALLARME TEMPERATURA SONDA BYPASS (0=all)
| %I0.3 | Bool | %I0.3 | ALLARME FRIGO (0=all)
| %I0.4 | Bool | %I0.4 | ALLARME PRESENZA CONDENSA (0=all)
| %I0.5 | Bool | %I0.5 | ALLARME CONVERTITORE NO2/NO (0=all)
| %I0.6 | Bool | %I0.6 | CONVERTITORE NO2/NO IN BYPASS (1=Byps)
| %I0.7 | Bool | %I0.7 | SELETTORE In MANUTENZIONE
| %I1.0 | Bool | %I1.0 | PULSNTE SELEZIONE GVRx-BYPASS
| %I1.1 | Bool | %I1.1 | PULSANTE BYPASS CONVERTITORE NO2-NO
| %I1.2 | Bool | %I1.2 | PULSENTE RESET ACK SME
| %I1.3 | Bool | %I1.3 | PSL1 PRESSIONE GAS DI MISURA (0=all)
| %I1.4 | Bool | %I1.4 | PSL2 PRESSIONE GAS DI CALIBRAZIONE (0=all)
| %I1.5 | Bool | %I1.5 | TERMOSTATO CABINA + MARCIA ESTRATTORE (1=Run)
| %I1.6 | Bool | %I1.6 | PORTA CABINET APERTA
| %I1.7 | Bool | %I1.7 | ALLARME POWER SUPPLY 24Vdc CABINA (0=all)
| %I2.0 | Bool | %I2.0 | ALLARME SOGLIA 01 SENSORE "CO" CABINA
| %I2.1 | Bool | %I2.1 | ALLARME SOGLIA 02 SENSORE "CO" CABINA
| %I2.2 | Bool | %I2.2 | FAULT SENSORE "CO" CABINA
| %I2.3 | Bool | %I2.3 | ALLARME SOGLIA SENSORE "FUMO" CABINA
| %I2.4 | Bool | %I2.4 | SELEZIONE POMPA PRELIEVO
| %I2.5 | Bool | %I2.5
| %I2.6 | Bool | %I2.6
| %I2.7 | Bool | %I2.7
| %I3.0 | Bool | %I3.0
| %I3.1 | Bool | %I3.1
| %I3.2 | Bool | %I3.2
| %I3.3 | Bool | %I3.3
| %I3.4 | Bool | %I3.4
| %I3.5 | Bool | %I3.5
| %I3.6 | Bool | %I3.6
| %I3.7 | Bool | %I3.7
ELENCO USCITE DIGITALI (Normali)
| TAG | Tipo | Address | Descrizione
| %Q0.0 | Bool | %Q0.0 | COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO GVRx
| %Q0.1 | Bool | %Q0.1 | COM.SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO BYPASS
| %Q0.2 | Bool | %Q0.2 | LAMPADA OR ALLARMI
| %Q0.3 | Bool | %Q0.3 | COMANDO POMPA DI FAST LOOP
| %Q0.4 | Bool | %Q0.4 | COMANDO POMPA DI PRELIEVO
| %Q0.5 | Bool | %Q0.5 | COMANDO BYPASS CONVERTITORE
| %Q0.6 | Bool | %Q0.6 | LAMPADA MANUTENZIONE (Su Selettore)
| %Q0.7 | Bool | %Q0.7 | LAMPADA SELEZIONE GVRx-BYPASS (Su Pulsante)
| %Q1.0 | Bool | %Q1.0 | LAMPADA BYPASS NO2-NO ATTIVO (Su Pulsante)
| %Q1.1 | Bool | %Q1.1 | COM. ELT. YV1 (Selezione Linea GVRx o Fast Loop) (1=Linea)
| %Q1.2 | Bool | %Q1.2 | COM. ELT. YV2 (Mis/Cal)
| %Q1.3 | Bool | %Q1.3 | COM. ELT. YV3 (Selezione Linea BYPASS o Fast Loop) (1=Linea)
| %Q1.4 | Bool | %Q1.4 | COM. ELT. YV4 (Calibrazione Da Sonda GVRx)
| %Q1.5 | Bool | %Q1.5 | COM. ELT. YV5 (Calibrazione Da Sonda BYPASS)
| %Q1.6 | Bool | %Q1.6 | COM. ELT. YC6 (Calibr Span)
| %Q1.7 | Bool | %Q1.7 | COM. ELT. YC7 (Calibr Zero)
| %Q2.0 | Bool | %Q2.0 | COM. ELT. Sirena
| %Q2.1 | Bool | %Q2.1
| %Q2.2 | Bool | %Q2.2
| %Q2.3 | Bool | %Q2.3
| %Q2.4 | Bool | %Q2.4
| %Q2.5 | Bool | %Q2.5
| %Q2.6 | Bool | %Q2.6
| %Q2.7 | Bool | %Q2.7
| %Q3.0 | Bool | %Q3.0
| %Q3.1 | Bool | %Q3.1
| %Q3.2 | Bool | %Q3.2
| %Q3.3 | Bool | %Q3.3
| %Q3.4 | Bool | %Q3.4
| %Q3.5 | Bool | %Q3.5
| %Q3.6 | Bool | %Q3.6
| %Q3.7 | Bool | %Q3.7
ELENCO USCITE ANALOGICHE
| TAG | Tipo | Address | Descrizione
(Italiano)
| %QW256 | word | %QW256 | (4-20ma) Ripetizione MISURA "CO"
| %QW258 | word | %QW258 | (4-20ma) Ripetizione MISURA "NO"
| %QW260 | word | %QW260 | (4-20ma) Ripetizione MISURA "NOx"
| %QW262 | word | %QW262 | (4-20ma) Ripetizione MISURA "O2"
| %QW264 | word | %QW264 | (4-20ma) Ripetizione MISURA "TEMPERATURA" GVRx
| %QW266 | word | %QW266 | (4-20ma) Ripetizione MISURA "PRESSIONE" GVRx
| %QW268 | word | %QW268 | (4-20ma) Ripetizione MISURA "TEMPERATURA" BYPASS
| %QW270 | word | %QW270 | (4-20ma) Ripetizione MISURA "PRESSIONE" BYPASS
REVAMPING SISTEMA DI AUTOMAZIONE PARCO MATERIE PRIME
AREA 100