## Foglio1
CAMINO
NOME: | E1
PROTOCOLLO: | modbus
IP: | 192.168.1.100
PORTA: | 502
MISURE:
| NOME | UNITA' DI MISURA | MODBUS ID | MODBUS REGISTRO | ANALOGICA | DIGITALE SINGOLO | DIGITALE "IMPACCATO" | BIT | STATO "OFF" | STATO "ON" | INIZIO SCALA ELETTRICO | FINE SCALA ELETTRICO | INIZIO SCALA INGEGNERISTICO | FINE SCALA INGEGNERISTICO | LIMITE ORARIO | LIMITE GIORNALIERO
| CO | mg/Nm3 | 1 | 40003 | SI | NO | NO |  |  |  | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 50 | 25
| NOx | mg/Nm3 | 1 | 40004 | SI | NO | NO |  |  |  | 4000 | 20000 | 0 | 250 | 70 | 55
| O2 | % | 1 | 40005 | SI | NO | NO |  |  |  | 4000 | 20000 | 0 | 25
| Temperatura fumi | °C | 1 | 40006 | SI | NO | NO |  |  |  | 4000 | 20000 | 0 | 400
| ALLARME GENERALE |  | 1 | 40010 | NO | SI | NO | 0 | "OK" | "ALLARME"
| CALIBRAZIONE |  | 1 | 40011 | NO | SI | NO | 0 | "CALIBRAZIONE" | "MISURA"
| ALLARME FLUSSO CO-NO-O2 |  | 1 | 40047 | NO | NO | SI | 0 | "ALLARME" | "OK"
| VALVOLA SPAN |  | 1 | 40047 | NO | NO | SI | 1 | "MISURA" | "CALIBRAZIONE"
| ALLARME SONDA |  | 1 | 40047 | NO | NO | SI | 2 | "ALLARME" | "OK"
| ALLARME ULTRAMAT23 |  | 1 | 40047 | NO | NO | SI | 3 | "OK" | "ALLARME"